## CABINETS
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | ΣΗΜΕΙΟ | MODULE | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΗΜΕΙΟΥ | Descri | ptor Value | Uni | ts | Condit | ion Priority | α/α ΚΑΛΩΔΙΟΥ | ΑΚΕ |  |  | ΧΩΡΟΣ ΑΚΕ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗΜΕΙΟΥ | ΑΙΘΟΥΣΑ | [7 empty] | ΤΥΠΟΣ ΟΡΓΑΝΟΥ |  | ΟΡΓΑΝΟ | ΘΕΣΗ ΟΡΓΑΝΟΥ | ΧΩΡΟΣ | ΚΑΡΤΑ | ΚΑΛΩΔΙΟ | ΣΧΟΛΙΟ
ΚΚΜ2 | K2FC | #00100004 | #00100004 | K2FC | OFF |  |  | -N- | None | 1 | 1 | 1 | 1 | Υ.3.6 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ | ΕΚΚΙΝΗΣΗ/ΣΤΑΣΗ ΑΝΕΜ/ΡΩΝ ΚΚΜ2 ( FOYER ) | FOYER |  | DO |  | 1 |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΚΜ | 1x(2x1,5mm) | ΡΕΛΕ ABB A9-30-10 | ΠΚ.ΚΛΙΜ.4 | Υ.3.6 | PTM6.2Q250 | 2x1,5 | OK | ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΚΚΜ2 | K2HV | #00100004 | #00100005 | K2HV | OFF |  |  | -N- | None | 2 | 1 | 14 | 14 | Υ.3.6 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ | ΕΝΤΟΛΗ ΥΓΡΑΝΣΗΣ ΚΚΜ2 | FOYER |  | DO |  | 1 |  |  |  | Η/Μ ΒΑΛΒΙΔΑ | CEME 1/2" | Η/Μ ΒΑΛΒΙΔΑ CEME 1/2" SERIES 588 | ΚΚΜ2 | Υ.3.6 | PTM6.2Q250 | 2x1,5 | OK | ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ
ΚΚΜ3 | K3FC | #00100008 | #00100008 | K3FC | OFF |  |  | -N- | None | 3 | 1 | 16 | 16 | Υ.3.6 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ | ΕΚΚΙΝΗΣΗ/ΣΤΑΣΗ ΑΝΕΜ/ΡΩΝ ΚΚΜ3 (MONTESSORI ) | MONTESSORI |  | DO |  | 1 |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΚΜ | 1x(2x1,5mm) | ΡΕΛΕ ABB A9-30-10 | ΠΚ.ΚΛΙΜ.4 | Υ.3.6 | PTM6.2Q250 | 2x1,5 | OK | FCU'S
ΚΚΜ3 | K3HV | #00100008 | #00100009 | K3HV | OFF |  |  | -N- | None | 4 | 1 | 29 | 29 | Υ.3.6 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ | ΕΝΤΟΛΗ ΥΓΡΑΝΣΗΣ ΚΚΜ3 | MONTESSORI |  | DO |  | 1 |  |  |  | Η/Μ ΒΑΛΒΙΔΑ | CEME 1/2" | Η/Μ ΒΑΛΒΙΔΑ CEME 1/2" SERIES 588 | ΚΚΜ3 | Υ.3.6 | PTM6.2Q250 | 2x1,5 | OK | ΘΕΡΜΑΝΣΗ
ΚΚΜ4 | K4FC | #00100012 | #00100012 | K4FC | OFF |  |  | -N- | None | 5 | 1 | 30 | 30 | Υ.3.6 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ | ΕΚΚΙΝΗΣΗ/ΣΤΑΣΗ ΑΝΕΜ/ΡΩΝ ΚΚΜ4 ( Ε.ROUSEAU ) | E.ROUSEAU |  | DO |  | 1 |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΚΜ | 1x(2x1,5mm) | ΡΕΛΕ ABB A9-30-10 | ΠΚ.ΚΛΙΜ.4 | Υ.3.6 | PTM6.2Q250 | 2x1,5 | OK | ΨΥΞΗ
ΚΚΜ4 | K4HV | #00100012 | #00100013 | K4HV | OFF |  |  | -N- | None | 6 | 1 | 43 | 43 | Υ.3.6 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ | ΕΝΤΟΛΗ ΥΓΡΑΝΣΗΣ ΚΚΜ4 | E.ROUSEAU |  | DO |  | 1 |  |  |  | Η/Μ ΒΑΛΒΙΔΑ | 1x(2x1,5mm) | Η/Μ ΒΑΛΒΙΔΑ CEME 1/2" SERIES 588 | ΚΚΜ4 | Υ.3.6 | PTM6.2Q250 | 2x1,5 | OK | ΕΦΕΔΡΙΚΟ/ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ
ΠΚ4 | P4FC | #00100016 | #00100016 | P4FC | OFF |  |  | -N- | None | 7 | 1 | 58 | 58 | Υ.3.6 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ | ΕΚΚΙΝΗΣΗ/ΣΤΑΣΗ ΑΝΕΜ/ΡΩΝ ΠΚ4 | Μ/ΦΡ. E.ROUSEAU |  | DO |  | 1 |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΚΜ | 1x(2x1,5mm) | ΡΕΛΕ ABB A9-30-10 | ΠΚ.ΚΛΙΜ.4 | Υ.3.6 | PTM6.2Q250 | 2x1,5 | OK | ΤΡΙΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΠΚ4 | P4HV | #00100016 | #00100017 | P4HV | OFF |  |  | -N- | None | 8 | 1 | 69 | 69 | Υ.3.6 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ | ΕΝΤΟΛΗ ΥΓΡΑΝΣΗΣ ΠΚ4 | Μ/ΦΡ. E.ROUSEAU |  | DO |  | 1 |  |  |  | Η/Μ ΒΑΛΒΙΔΑ | CEME 1/2" | Η/Μ ΒΑΛΒΙΔΑ CEME 1/2" SERIES 588 | ΠΚ4 | Υ.3.6 | PTM6.2Q250 | 2x1,5 | OK
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ WC1 | FW1C | #00100020 | #00100020 | FW1C | OFF |  |  | -N- | Operator | 9 | 1 | 76 | 76 | Υ.3.6 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ | ΕΚΚΙΝΗΣΗ/ΣΤΑΣΗ ΑΝΕΜ/ΡΑ ΕΞΑΕΡ.W.C.1 | ΠΑΙΔ.ΣΤΑΘΜΟΥ |  | DO |  | 1 |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ | 1x(2x1,5mm) | ΡΕΛΕ ABB A9-30-10 | ΠΦ.-Υ4 | ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΔΙΠΛΑ ΑΠΟ Υ.4.8 | PTM6.2Q250 | 2x1,5 | OK
ΚΚΜ5 |  | #00100020 | [7 empty] | 10 | 1 | 44 | 44 | Υ.3.6 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ | ΕΚΚΙΝΗΣΗ/ΣΤΑΣΗ ΑΝΕΜ/ΡΩΝ ΚΚΜ5 | ΠΑΙΔ.ΣΤΑΘΜΟΥ | μονο θεση για κλεμμα | DO |  | 1 |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΚΜ | 1x(2x1,5mm) | [5 empty] | ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΚΜ5
ΚΚΜ5 |  | #00100024 | [7 empty] | 11 | 1 | 57 | 57 | Υ.3.6 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ | ΕΝΤΟΛΗ ΥΓΡΑΝΣΗΣ ΚΚΜ5 | ΠΑΙΔ.ΣΤΑΘΜΟΥ | μονο θεση για κλεμμα | DO |  | 1 |  |  |  | Η/Μ ΒΑΛΒΙΔΑ | 1x(2x1,5mm) | [5 empty] | ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΚΜ5
KKM2 | K2FF | #00100028 | #00100028 | K2FF | OFF |  |  | -N- | None | 12 | 1 | 2 | 2 | Υ.3.6 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ | ΕΝΔΕΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ ΚΚΜ2 | FOYER |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΚΜ | 1x(2x1,5mm) | ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ FINDER 40.52 5A, 250V | ΠΚ.ΚΛΙΜ.4 | Υ.3.6 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | OK
KKM2 | K2SFF | #00100028 | #00100029 | K2SFF | OFF |  |  | -N- | None | 13 | 1 | 3 | 3 | Υ.3.6 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΚΚΜ2 | FOYER |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΠΙΕΣΟΣΤΑΤΗΣ | 1x(2x1,5mm) | LANDIS & STAEFA SIEMENS QBM81.3 | ΚΚΜ2 | Υ.3.6 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | OK, ΡΎΘΜΙΣΗ 100 Pa
KKM2 | K2RFF | #00100028 | #00100030 | K2RFF | OFF |  |  | -N- | None | 14 | 1 | 4 | 4 | Υ.3.6 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΚΚΜ2 | FOYER |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΠΙΕΣΟΣΤΑΤΗΣ | 1x(2x1,5mm) | LANDIS & STAEFA SIEMENS QBM81.3 | ΚΚΜ2 | Υ.3.6 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | OK, ΡΎΘΜΙΣΗ 100 Pa
KKM2 | K2FT | #00100028 | #00100031 | K2FT | OFF |  |  | -N- | None | 15 | 1 | 5 | 5 | Υ.3.6 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ | ΒΛΑΒΗ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ ΚΚΜ2 | FOYER |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΚΜ | 1x(2x1,5mm) | ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ FINDER 40.52 5A, 250V | ΠΚ.ΚΛΙΜ.4 | Υ.3.6 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | OK
KKM2 | K2FH | #00100032 | #00100032 | K2FH | ON |  |  | -N- | None | 16 | 1 | 6 | 6 | Υ.3.6 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ | ΕΝΔΕΙΞΗ ΔΙΑΚΟΠΤΗ Η-Ο-Α ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ ΚΚΜ2 | FOYER |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΚΜ | 1x(2x1,5mm) | ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ FINDER 40.52 5A, 250V | ΠΚ.ΚΛΙΜ.4 | Υ.3.6 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | OK
KKM2 | K2FL | #00100032 | #00100033 | K2FL | ON |  |  | *A* | None | 17 | 1 | 7 | 7 | Υ.3.6 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ | EΛΕΓΧΟΣ ΣΑΚΚΟΦΙΛΤΡΟΥ ΚΚΜ2 | FOYER |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΠΙΕΣΟΣΤΑΤΗΣ | 1x(2x1,5mm) | LANDIS & STAEFA QBM81.5 | ΚΚΜ2 | Υ.3.6 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | OK, ΡΎΘΜΙΣΗ 200 Pa
ΚΚΜ3 | K3FF | #00100032 | #00100034 | K3FF | OFF |  |  | -N- | None | 18 | 1 | 17 | 17 | Υ.3.6 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ | ΕΝΔΕΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ ΚΚΜ3 | MONTESSORI |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΚΜ | 1x(2x1,5mm) | ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ FINDER 40.52 5A, 250V | ΠΚ.ΚΛΙΜ.4 | Υ.3.6 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | OK
ΚΚΜ3 | K3SFF | #00100032 | #00100035 | K3SFF | OFF |  |  | -N- | None | 19 | 1 | 18 | 18 | Υ.3.6 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΚΚΜ3 | MONTESSORI |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΠΙΕΣΟΣΤΑΤΗΣ | 1x(2x1,5mm) | LANDIS & STAEFA SIEMENS QBM81.3 | ΚΚΜ3 | Υ.3.6 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | OK, ΡΎΘΜΙΣΗ 100 Pa
ΚΚΜ3 | K3RFF | #00100036 | #00100036 | K3RFF | OFF |  |  | -N- | None | 20 | 1 | 19 | 19 | Υ.3.6 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΚΚΜ3 | MONTESSORI |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΠΙΕΣΟΣΤΑΤΗΣ | 1x(2x1,5mm) | LANDIS & STAEFA SIEMENS QBM81.3 | ΚΚΜ3 | Υ.3.6 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | OK, ΡΎΘΜΙΣΗ 100 Pa
ΚΚΜ3 | K3FT | #00100036 | #00100037 | K3FT | OFF |  |  | -N- | None | 21 | 1 | 20 | 20 | Υ.3.6 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ | ΒΛΑΒΗ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ ΚΚΜ3 | MONTESSORI |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΚΜ | 1x(2x1,5mm) | ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ FINDER 40.52 5A, 250V | ΠΚ.ΚΛΙΜ.4 | Υ.3.6 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | OK
ΚΚΜ3 | K3FH | #00100036 | #00100038 | K3FH | ON |  |  | -N- | None | 22 | 1 | 21 | 21 | Υ.3.6 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ | ΕΝΔΕΙΞΗ ΔΙΑΚΟΠΤΗ Η-Ο-Α ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ ΚΚΜ3 | MONTESSORI |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΚΜ | 1x(2x1,5mm) | ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ FINDER 40.52 5A, 250V | ΠΚ.ΚΛΙΜ.4 | Υ.3.6 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | OK
ΚΚΜ3 | K3FL | #00100036 | #00100039 | K3FL | ON |  |  | *A* | None | 23 | 1 | 22 | 22 | Υ.3.6 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ | EΛΕΓΧΟΣ ΣΑΚΚΟΦΙΛΤΡΟΥ ΚΚΜ3 | MONTESSORI |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΠΙΕΣΟΣΤΑΤΗΣ | 1x(2x1,5mm) | LANDIS & STAEFA QBM81.5 | ΚΚΜ3 | Υ.3.6 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | OK, ΡΎΘΜΙΣΗ 200 Pa
KKM4 | K4FF | #00100040 | #00100040 | K4FF | OFF |  |  | -N- | None | 24 | 1 | 31 | 31 | Υ.3.6 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ | ΕΝΔΕΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ ΚΚΜ4 | E.ROUSEAU |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΚΜ | 1x(2x1,5mm) | ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ FINDER 40.52 5A, 250V | ΠΚ.ΚΛΙΜ.4 | Υ.3.6 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | OK
KKM4 | K4SFF | #00100040 | #00100041 | K4SFF | OFF |  |  | -N- | None | 25 | 1 | 32 | 32 | Υ.3.6 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΚΚΜ4 | E.ROUSEAU |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΠΙΕΣΟΣΤΑΤΗΣ | 1x(2x1,5mm) | LANDIS & STAEFA SIEMENS QBM81.3 | ΚΚΜ4 | Υ.3.6 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | OK, ΡΎΘΜΙΣΗ 100 Pa
KKM4 | K4RFF | #00100040 | #00100042 | K4RFF | OFF |  |  | -N- | None | 26 | 1 | 33 | 33 | Υ.3.6 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΚΚΜ4 | E.ROUSEAU |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΠΙΕΣΟΣΤΑΤΗΣ | 1x(2x1,5mm) | LANDIS & STAEFA SIEMENS QBM81.3 | ΚΚΜ4 | Υ.3.6 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | OK, ΡΎΘΜΙΣΗ 100 Pa
KKM4 | K4FT | #00100040 | #00100043 | K4FT | OFF |  |  | -N- | None | 27 | 1 | 34 | 34 | Υ.3.6 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ | ΒΛΑΒΗ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ ΚΚΜ4 | E.ROUSEAU |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΚΜ | 1x(2x1,5mm) | ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ FINDER 40.52 5A, 250V | ΠΚ.ΚΛΙΜ.4 | Υ.3.6 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | OK
KKM4 | K4FH | #00100044 | #00100044 | K4FH | ON |  |  | -N- | None | 28 | 1 | 35 | 35 | Υ.3.6 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ | ΕΝΔΕΙΞΗ ΔΙΑΚΟΠΤΗ Η-Ο-Α ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ ΚΚΜ4 | E.ROUSEAU |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΚΜ | 1x(2x1,5mm) | ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ FINDER 40.52 5A, 250V | ΠΚ.ΚΛΙΜ.4 | Υ.3.6 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | OK
KKM4 | K4FL | #00100044 | #00100045 | K4FL | ON |  |  | *A* | None | 29 | 1 | 36 | 36 | Υ.3.6 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ | EΛΕΓΧΟΣ ΣΑΚΚΟΦΙΛΤΡΟΥ ΚΚΜ4 | E.ROUSEAU |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΠΙΕΣΟΣΤΑΤΗΣ | 1x(2x1,5mm) | LANDIS & STAEFA QBM81.5 | ΚΚΜ4 | Υ.3.6 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | Λάθος συνδεσμολογία, ΡΎΘΜΙΣΗ 200 Pa
ΠΚ4 | P4SFF | #00100044 | #00100046 | P4SFF | OFF |  |  | -N- | None | 30 | 1 | 59 | 59 | Υ.3.6 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΠΚ4 | Μ/ΦΡ. E.ROUSEAU |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΠΙΕΣΟΣΤΑΤΗΣ | 1x(2x1,5mm) | LANDIS & STAEFA SIEMENS QBM81.3 | ΠΚ4 | Υ.3.6 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | OK, ΡΎΘΜΙΣΗ 100 Pa
ΠΚ4 | P4RFF | #00100044 | #00100047 | P4RFF | OFF |  |  | -N- | None | 31 | 1 | 60 | 60 | Υ.3.6 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΠΚ4 | Μ/ΦΡ. E.ROUSEAU |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΠΙΕΣΟΣΤΑΤΗΣ | 1x(2x1,5mm) | LANDIS & STAEFA SIEMENS QBM81.3 | ΠΚ4 | Υ.3.6 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | ΝΑ
ΠΚ4 | P4FF | #00100048 | #00100048 | P4FF | OFF |  |  | -N- | None | 32 | 1 | 61 | 61 | Υ.3.6 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ | ΕΝΔΕΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ ΠΚ4 | Μ/ΦΡ. E.ROUSEAU |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΚ4 | 1x(2x1,5mm) | ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ FINDER 40.52 5A, 250V | ΠΚ.ΚΛΙΜ.4 | Υ.3.6 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | OK
ΠΚ4 | P4FT | #00100048 | #00100049 | P4FT | OFF |  |  | -N- | None | 33 | 1 | 62 | 62 | Υ.3.6 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ | ΒΛΑΒΗ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ ΠΚ4 | Μ/ΦΡ. E.ROUSEAU |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΚΜ | 1x(2x1,5mm) | ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ FINDER 40.52 5A, 250V | ΠΚ.ΚΛΙΜ.4 | Υ.3.6 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | OK
ΠΚ4 | P4FH | #00100048 | #00100050 | P4FH | ON |  |  | -N- | None | 34 | 1 | 63 | 63 | Υ.3.6 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ | ΕΝΔΕΙΞΗ ΔΙΑΚΟΠΤΗ Η-Ο-Α ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ ΠΚ4 | Μ/ΦΡ. E.ROUSEAU |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΚΜ | 1x(2x1,5mm) | ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ FINDER 40.52 5A, 250V | ΠΚ.ΚΛΙΜ.4 | Υ.3.6 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | OK
ΠΚ4 | P4FL | #00100048 | #00100051 | P4FL | ON |  |  | *A* | None | 35 | 1 | 64 | 64 | Υ.3.6 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ | EΛΕΓΧΟΣ ΣΑΚΚΟΦΙΛΤΡΟΥ ΠΚ4 | Μ/ΦΡ. E.ROUSEAU |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΠΙΕΣΟΣΤΑΤΗΣ | 1x(2x1,5mm) | LANDIS & STAEFA QBM81.5 | ΠΚ4 | Υ.3.6 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | OK, ΡΎΘΜΙΣΗ 200 Pa
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ | SECAL | #00100052 | #00100052 | SECAL | OFF |  |  | -N- | None | 36 | 1 | 72 | 72 | Υ.3.6 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ | ΕΝΔΕΙΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ALARM ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ |  |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ | 1x(2x1,5mm) | ΒΕ | ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ | ΦΥΛΑΚΙΟ | PTM6.4D20 | 2x1,5 | ΝΑ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ | SECT | #00100052 | #00100053 | SECT | OFF |  |  | -N- | None | 37 | 1 | 73 | 73 | Υ.3.6 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ | ΕΝΔΕΙΞΗ ΒΛΑΒΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ |  |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ | 1x(2x1,5mm) | ΒΕ | ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ | ΦΥΛΑΚΙΟ | PTM6.4D20 | 2x1,5 | ΝΑ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ | FSAL | #00100052 | #00100054 | FSAL | OFF |  |  | -N- | None | 38 | 1 | 74 | 74 | Υ.3.6 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ | ΕΝΔΕΙΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ALARM ΠΙΝΑΚΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ |  |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ | 1x(2x1,5mm) | ΒΕ | ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ | ΦΥΛΑΚΙΟ | PTM6.4D20 | 2x1,5 | ΝΑ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ | FST | #00100052 | #00100055 | FST | OFF |  |  | -N- | None | 39 | 1 | 75 | 75 | Υ.3.6 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ | ΕΝΔΕΙΞΗ ΒΛΑΒΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ |  |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ | 1x(2x1,5mm) | ΒΕ | ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ | ΦΥΛΑΚΙΟ | PTM6.4D20 | 2x1,5 | ΝΑ
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ WC1 | FW1F | #00100056 | #00100056 | FW1F | OFF |  |  | -N- | None | 40 | 1 | 77 | 77 | Υ.3.6 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΕΞΑΡ.W.C.1 | ΠΑΙΔ.ΣΤΑΘΜΟΥ |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ | 1x(2x1,5mm) | ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ FINDER 40.52 5A, 250V | ΠΦ.-Υ4 | ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΔΙΠΛΑ ΑΠΟ Υ.4.8 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | OK
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ WC1 | FW1T | #00100056 | #00100057 | FW1T | OFF |  |  | -N- | None | 41 | 1 | 78 | 78 | Υ.3.6 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ | ΒΛΑΒΗ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΕΞΑΕΡ.W.C.1 | ΠΑΙΔ.ΣΤΑΘΜΟΥ |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ | 1x(2x1,5mm) | ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ FINDER 40.52 5A, 250V | ΠΦ.-Υ4 | ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΔΙΠΛΑ ΑΠΟ Υ.4.8 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | OK
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ WC1 | FW1H | #00100056 | #00100058 | FW1H | ON |  |  | -N- | None | 42 | 1 | 79 | 79 | Υ.3.6 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ | ΕΝΔΕΙΞΗ ΔΙΑΚΟΠΤΗ Η-Ο-Α ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΕΞΑΕΡ.W.C.1 | ΠΑΙΔ.ΣΤΑΘΜΟΥ |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ | 1x(2x1,5mm) | ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ FINDER 40.52 5A, 250V | ΠΦ.-Υ4 | ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΔΙΠΛΑ ΑΠΟ Υ.4.8 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | OK
KKM5 |  | #00100056 | [7 empty] | 43 | 1 | 45 | 45 | Υ.3.6 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ | ΕΝΔΕΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ ΚΚΜ5 | ΠΑΙΔ.ΣΤΑΘΜΟΥ | μονο θεση για κλεμμα | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΚΜ | 1x(2x1,5mm) | ΒΕ |  |  |  |  | ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΚΜ5
KKM5 |  | #00100060 | [7 empty] | 44 | 1 | 46 | 46 | Υ.3.6 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΚΚΜ5 | ΠΑΙΔ.ΣΤΑΘΜΟΥ | μονο θεση για κλεμμα | DI | 1 |  |  |  |  | ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΠΙΕΣΟΣΤΑΤΗΣ | 1x(2x1,5mm) | QBM81.3 |  |  |  |  | ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΚΜ5
KKM5 |  | #00100060 | [7 empty] | 45 | 1 | 47 | 47 | Υ.3.6 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΚΚΜ5 | ΠΑΙΔ.ΣΤΑΘΜΟΥ | μονο θεση για κλεμμα | DI | 1 |  |  |  |  | ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΠΙΕΣΟΣΤΑΤΗΣ | 1x(2x1,5mm) | QBM81.3 |  |  |  |  | ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΚΜ5
KKM5 |  | #00100060 | [7 empty] | 46 | 1 | 48 | 48 | Υ.3.6 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ | ΒΛΑΒΗ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ ΚΚΜ5 | ΠΑΙΔ.ΣΤΑΘΜΟΥ | μονο θεση για κλεμμα | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΚΜ | 1x(2x1,5mm) | ΒΕ |  |  |  |  | ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΚΜ5
KKM5 |  | #00100060 | [7 empty] | 47 | 1 | 49 | 49 | Υ.3.6 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ | ΕΝΔΕΙΞΗ ΔΙΑΚΟΠΤΗ Η-Ο-Α ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ ΚΚΜ5 | ΠΑΙΔ.ΣΤΑΘΜΟΥ | μονο θεση για κλεμμα | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΚΜ | 1x(2x1,5mm) | ΒΕ |  |  |  |  | ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΚΜ5
KKM5 |  | #00100064 | [7 empty] | 48 | 1 | 50 | 50 | Υ.3.6 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ | EΛΕΓΧΟΣ ΣΑΚΚΟΦΙΛΤΡΟΥ ΚΚΜ5 | ΠΑΙΔ.ΣΤΑΘΜΟΥ | μονο θεση για κλεμμα | DI | 1 |  |  |  |  | ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΠΙΕΣΟΣΤΑΤΗΣ | 1x(2x1,5mm) | QBM81.5 |  |  |  |  | ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΚΜ5
KKM2 | K2HVL | #00100068 | #00100068 | K2HVL | 0.000 | PER | C | -N- | None | 49 | 1 | 11 | 11 | Υ.3.6 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ | ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΙΟΔΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΚΜ2 | FOYER |  | AO |  |  |  |  | 1 | ΤΡΙΟΔΟΣ ΒΑΝΝΑ | 1x(3x1,5mm) | LANDIS & STAEFA SIEMENS SQS65 | ΚΚΜ2 | Υ.3.6 | PTM6.2Y105 | 3x1,5 | OK
KKM2 | K2CVL | #00100068 | #00100069 | K2CVL | 0.000 | PER | C | -N- | None | 50 | 1 | 12 | 12 | Υ.3.6 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ | ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΙΟΔΟΥ ΨΥΞΕΩΣ ΚΚΜ2 | FOYER |  | AO |  |  |  |  | 1 | ΤΡΙΟΔΟΣ ΒΑΝΝΑ | 1x(3x1,5mm) | LANDIS & STAEFA SIEMENS SQS65 | ΚΚΜ2 | Υ.3.6 | PTM6.2Y105 | 3x1,5 | OK
KKM2 | K2DMP | #00100068 | #00100072 | K2DMP | 0.000 | PER | C | -N- | Operator | 51 | 1 | 13 | 13 | Υ.3.6 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ | ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕΡΒΟΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΙΒΩΤΙΟΥ ΜΙΞΕΩΣ ΚΚΜ2 | FOYER |  | AO |  |  |  |  | 1 | ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΩΝ | 1x(3x1,5mm) | LANDIS & STAEFA GBB161.13 | ΚΚΜ2 | Υ.3.6 | PTM6.2Y105 | 3x1,5 | N/A (ΞΗΛΩΘΗΚΑΝ)
KKM3 | K3HVL | #00100068 | #00100073 | K3HVL | 0.000 | PER | C | -N- | None | 52 | 1 | 26 | 26 | Υ.3.6 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ | ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΙΟΔΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΚΜ3 | MONTESSORI |  | AO |  |  |  |  | 1 | ΤΡΙΟΔΟΣ ΒΑΝΝΑ | 1x(3x1,5mm) | LANDIS & STAEFA SIEMENS SQS65 | ΚΚΜ3 | Υ.3.6 | PTM6.2Y105 | 3x1,5 | OK
KKM3 | K3CVL | #00100076 | #00100076 | K3CVL | 0.000 | PER | C | -N- | None | 53 | 1 | 27 | 27 | Υ.3.6 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ | ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΙΟΔΟΥ ΨΥΞΕΩΣ ΚΚΜ3 | MONTESSORI |  | AO |  |  |  |  | 1 | ΤΡΙΟΔΟΣ ΒΑΝΝΑ | 1x(3x1,5mm) | LANDIS & STAEFA SIEMENS SQS65 | ΚΚΜ3 | Υ.3.6 | PTM6.2Y105 | 3x1,5 | OK
KKM3 | K3DMP | #00100076 | #00100077 | K3DMP | 0.000 | PER | C | -N- | Operator | 54 | 1 | 28 | 28 | Υ.3.6 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ | ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕΡΒΟΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΙΒΩΤΙΟΥ ΜΙΞΕΩΣ ΚΚΜ3 | MONTESSORI |  | AO |  |  |  |  | 1 | ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΩΝ | 1x(3x1,5mm) | LANDIS & STAEFA GBB161.13 | ΚΚΜ3 | Υ.3.6 | PTM6.2Y105 | 3x1,5 | ΟΚ
KKM4 | K4HVL | #00100080 | #00100080 | K4HVL | 0.000 | PER | C | -N- | None | 55 | 1 | 40 | 40 | Υ.3.6 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ | ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΙΟΔΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΚΜ4 | E.ROUSEAU |  | AO |  |  |  |  | 1 | ΤΡΙΟΔΟΣ ΒΑΝΝΑ | 1x(3x1,5mm) | LANDIS & STAEFA SIEMENS SQS65 | ΚΚΜ4 | Υ.3.6 | PTM6.2Y105 | 3x1,5 | OK
KKM4 | K4CVL | #00100080 | #00100081 | K4CVL | 0.000 | PER | C | -N- | None | 56 | 1 | 41 | 41 | Υ.3.6 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ | ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΙΟΔΟΥ ΨΥΞΕΩΣ ΚΚΜ4 | E.ROUSEAU |  | AO |  |  |  |  | 1 | ΤΡΙΟΔΟΣ ΒΑΝΝΑ | 1x(3x1,5mm) | LANDIS & STAEFA SIEMENS SQS65 | ΚΚΜ4 | Υ.3.6 | PTM6.2Y105 | 3x1,5 | OK
KKM4 | K4DMP | #00100084 | #00100084 | K4DMP | 0.000 | PER | C | -N- | Operator | 57 | 1 | 42 | 42 | Υ.3.6 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ | ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕΡΒΟΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΙΒΩΤΙΟΥ ΜΙΞΕΩΣ ΚΚΜ4 | E.ROUSEAU |  | AO |  |  |  |  | 1 | ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΩΝ | 1x(3x1,5mm) | LANDIS & STAEFA GBB161.13 | ΚΚΜ4 | Υ.3.6 | PTM6.2Y105 | 3x1,5 | ΟΚ
ΠΚ4 | P4HVL | #00100084 | #00100085 | [6 empty] | 58 | 1 | 67 | 67 | Υ.3.6 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ | ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΙΟΔΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΚ4 | Μ/ΦΡ. E.ROUSEAU |  | AO |  |  |  |  | 1 | ΤΡΙΟΔΟΣ ΒΑΝΝΑ | 1x(3x1,5mm) | LANDIS & STAEFA SIEMENS SQS65 | ΠΚ4 | Υ.3.6 | PTM6.2Y105 | 3x1,5 | OK
ΠΚ4 | P4CVL | #00100088 | #00100088 | [6 empty] | 59 | 1 | 68 | 68 | Υ.3.6 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ | ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΙΟΔΟΥ ΨΥΞΕΩΣ ΠΚ4 | Μ/ΦΡ. E.ROUSEAU |  | AO |  |  |  |  | 1 | ΤΡΙΟΔΟΣ ΒΑΝΝΑ | 1x(3x1,5mm) | LANDIS & STAEFA SIEMENS SQS65 | ΠΚ4 | Υ.3.6 | PTM6.2Y105 | 3x1,5 | OK
ΚΚΜ5 |  | #00100088 | [7 empty] | 60 | 1 | 54 | 54 | Υ.3.6 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ | ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΙΟΔΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΚΜ5 | ΠΑΙΔ.ΣΤΑΘΜΟΥ | μονο θεση για κλεμμα | AO |  |  |  |  | 1 | ΤΡΙΟΔΟΣ ΒΑΝΝΑ | 1x(3x1,5mm) | VX../SQ.. |  |  |  |  | ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΚΜ5
ΚΚΜ5 |  | #00100092 | [7 empty] | 61 | 1 | 55 | 55 | Υ.3.6 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ | ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΙΟΔΟΥ ΨΥΞΕΩΣ ΚΚΜ5 | ΠΑΙΔ.ΣΤΑΘΜΟΥ | μονο θεση για κλεμμα | AO |  |  |  |  | 1 | ΤΡΙΟΔΟΣ ΒΑΝΝΑ | 1x(3x1,5mm) | VX../SQ.. |  |  |  |  | ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΚΜ5
ΚΚΜ5 |  | #00100092 | [7 empty] | 62 | 1 | 56 | 56 | Υ.3.6 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ | ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕΡΒΟΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΙΒΩΤΙΟΥ ΜΙΞΕΩΣ ΚΚΜ5 | ΠΑΙΔ.ΣΤΑΘΜΟΥ | μονο θεση για κλεμμα | AO |  |  |  |  | 1 | ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΩΝ | 1x(3x1,5mm) | GBB161.1E |  |  |  |  | ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΚΜ5
KKM2 | K2ST | #00100096 | #00100096 | K2ST | 19300 | DEG | C | -N- | None | 63 | 1 | 10 | 10 | Υ.3.6 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΚΚΜ2 | FOYER |  | AIP |  |  | 1 |  |  | ΑΙΣΘ.ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ | 1x(2x1,5mm) | LANDIS & STAEFA QAM22 | ΚΚΜ2 | Υ.3.6 | PTM6.2R1K | 2x1,5 | OK
KKM3 | K3ST | #00100096 | #00100097 | K3ST | 21025 | DEG | C | -N- | None | 64 | 1 | 25 | 25 | Υ.3.6 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΚΚΜ3 | MONTESSORI |  | AIP |  |  | 1 |  |  | ΑΙΣΘ.ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ | 1x(2x1,5mm) | LANDIS & STAEFA QAM22 | ΚΚΜ3 | Υ.3.6 | PTM6.2R1K | 2x1,5 | OK, ΕΝΔΕΙΞΗ = 28οC
KKM4 | K4ST | #00100100 | #00100100 | K4ST | -52400 | DEG | C | *F* | None | 65 | 1 | 39 | 39 | Υ.3.6 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΚΚΜ4 | E.ROUSEAU |  | AIP |  |  | 1 |  |  | ΑΙΣΘ.ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ | 1x(2x1,5mm) | LANDIS & STAEFA QAM22 | ΚΚΜ4 | Υ.3.6 | PTM6.2R1K | 2x1,5 | OK, ΕΝΔΕΙΞΗ = 26οC
ΠΚ4 | P4ST | #00100100 | #00100101 | P4ST | -52400 | DEG | C | *F* | None | 66 | 1 | 66 | 66 | Υ.3.6 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΠΚ4 | Μ/ΦΡ. E.ROUSEAU |  | AIP |  |  | 1 |  |  | ΑΙΣΘ.ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ | 1x(2x1,5mm) | LANDIS & STAEFA QAM22 | ΠΚ4 | Υ.3.6 | PTM6.2R1K | 2x1,5 | OK
ΠΚ4 | N2T | #00100104 | #00100104 | N2T | 21575 | DEG | C | -N- | None | 67 | 1 | 70 | 70 | Υ.3.6 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΧΩΡΟΥ Β' ΟΡΟΦΟΥ ΒΟΡΕΙΑ |  |  | AIP |  |  | 1 |  |  | ΑΙΣΘ.ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΧΩΡΟΥ | 1x(2x1,5mm) | LANDIS & STAEFA QAA24 | Β' ΟΡΟΦΟΣ ΒΟΡΕΙΑ | Β' ΟΡΟΦΟΣ ΒΟΡΕΙΑ | PTM6.2R1K | 2x1,5 | OK, ΕΝΔΕΙΞΗ=17,9οC ΜΕΤΡΗΣΗ=19,3οC
ΠΚ4 | S2T | #00100104 | #00100105 | S2T | 23575 | DEG | C | -N- | None | 68 | 1 | 71 | 71 | Υ.3.6 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΧΩΡΟΥ Β' ΟΡΟΦΟΥ ΝΟΤΙΑ |  |  | AIP |  |  | 1 |  |  | ΑΙΣΘ.ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΧΩΡΟΥ | 1x(2x1,5mm) | LANDIS & STAEFA QAA24 | Β' ΟΡΟΦΟΣ ΝΟΤΙΑ | Β' ΟΡΟΦΟΣ ΝΟΤΙΑ | PTM6.2R1K | 2x1,5 | OK
ΚΚΜ5 |  | #00100108 | [7 empty] | 69 | 1 | 53 | 53 | Υ.3.6 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΚΚΜ5 | ΠΑΙΔ.ΣΤΑΘΜΟΥ | μονο θεση για κλεμμα | AIP |  |  | 1 |  |  | ΑΙΣΘ.ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ | 1x(2x1,5mm) | QAM22 |  |  |  |  | ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΚΜ5
KKM2 | K2RT | #00100112 | #00100112 | K2RT | 19365 | DEG | C | -N- | None | 70 | 1 | 8 | 8 | Υ.3.6 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΚΚΜ2 | FOYER |  | AIA |  |  |  | 1 |  | ΑΙΣΘ.ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ-ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ | 2x(3x1,5mm) | LANDIS & STAEFA QFM65 | ΚΚΜ2 | Υ.3.6 | PTM6.2U10 | 3x1,5 | OK
KKM2 | K2RH | #00100112 | #00100113 | K2RH | 69669 | PER | C | -N- | None | 71 | 1 | 8 | 8 | Υ.3.6 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ | ΥΓΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΚΚΜ2 | FOYER |  | AIA |  |  |  | 1 |  |  |  | LANDIS & STAEFA QFM65 | ΚΚΜ2 | Υ.3.6 | PTM6.2U10 | 3x1,5 | OK
ΠΚ4 | OA | #00100116 | #00100116 | OA | 18975 | DEG | C | -N- | None | 73 | 1 | 15 | 15 | Υ.3.6 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΩΠΟΥ ΑΕΡΑ ΜΗΧ/ΣΙΟΥ ΚΚΜ2 |  |  | AIA |  |  |  | 1 |  | ΑΙΣΘ.ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ-ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΕΞ. ΧΩΡΟΥ | 2x(3x1,5mm) | LANDIS & STAEFA QFM65 | ΜΗΧ/ΣΙΟ ΚΚΜ2 | Υ.3.6 | PTM6.2U10 | 3x1,5 | OK
ΠΚ4 | OH | #00100116 | #00100117 | OH | 61856 | PER | C | -N- | None | 74 | 1 | 15 | 15 | Υ.3.6 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ | ΥΓΡΑΣΙΑ ΝΩΠΟΥ ΑΕΡΑ ΜΗΧ/ΣΙΟΥ ΚΚΜ3 |  |  | AIA |  |  |  | 1 |  | ΑΙΣΘ.ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ-ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΕΞ. ΧΩΡΟΥ | 2x(3x1,5mm) | LANDIS & STAEFA QFM65 | ΜΗΧ/ΣΙΟ ΚΚΜ2 | Υ.3.6 | PTM6.2U10 | 3x1,5 | OK, ΕΝΔΕΙΞΗ=58,8% ΜΕΤΡΗΣΗ(ΑΕΡΑ ΧΩΡΟΥ)=40,3
KKM3 | K3RT | #00100120 | #00100120 | K3RT | 19365 | DEG | C | -N- | None | 75 | 1 | 23 | 23 | Υ.3.6 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΚΚΜ3 | MONTESSORI |  | AIA |  |  |  | 1 |  | ΑΙΣΘ.ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ-ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ | 2x(3x1,5mm) | LANDIS & STAEFA QFM65 | ΚΚΜ3 | Υ.3.6 | PTM6.2U10 | 3x1,5 | OK, ΕΝΔΕΙΞΗ=27οC
KKM3 | K3RH | #00100120 | #00100121 | K3RH | 73825 | PER | C | -N- | None | 76 | 1 | 23 | 23 | Υ.3.6 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ | ΥΓΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΚΚΜ3 | MONTESSORI |  | AIA |  |  |  | 1 |  |  |  | LANDIS & STAEFA QFM65 | ΚΚΜ3 | Υ.3.6 | PTM6.2U10 | 3x1,5 | OK, ΕΝΔΕΙΞΗ=63%
KKM4 | K4RT | #00100124 | #00100124 | K4RT | 18967 | DEG | C | -N- | None | 78 | 1 | 37 | 37 | Υ.3.6 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΚΚΜ4 | E.ROUSEAU |  | AIA |  |  |  | 1 |  | ΑΙΣΘ.ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ-ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ | 2x(3x1,5mm) | LANDIS & STAEFA QFM65 | ΚΚΜ4 | Υ.3.6 | PTM6.2U10 | 3x1,5 | OK, ΕΝΔΕΙΞΗ=18οC
KKM4 | K4RH | #00100124 | #00100125 | K4RH | 71247 | PER | C | -N- | None | 79 | 1 | 37 | 37 | Υ.3.6 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ | ΥΓΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΚΚΜ4 | E.ROUSEAU |  | AIA |  |  |  | 1 |  |  |  | LANDIS & STAEFA QFM65 | ΚΚΜ4 | Υ.3.6 | PTM6.2U10 | 3x1,5 | OK, ΕΝΔΕΙΞΗ=58%
KKM4 | K4AQ | #00100128 | #00100128 | K4AQ | 77777 | PER | C | -N- | None | 80 | 1 | 38 | 38 | Υ.3.6 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ | ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΕΡΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΚΚΜ4 | E.ROUSEAU |  | AIA |  |  |  | 1 |  | ΑΙΣΘ.ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ | 1x(4x1,5mm) | LANDIS & STAEFA QPA63.1/ARG | ΚΚΜ4 | Υ.3.6 | PTM6.2U10 | 3x1,5 | OK, ΕΝΔΕΙΞΗ=56%
ΠΚ4 | P4RH | #00100128 | #00100129 | [6 empty] | 81 | 1 | 65 | 65 | Υ.3.6 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ | ΥΓΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΚ4 | Μ/ΦΡ. E.ROUSEAU |  | AIA |  |  |  | 1 |  | ΑΙΣΘ.ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ | 1x(3x1,5mm) | LANDIS & STAEFA QFM65 | ΠΚ4 | Υ.3.6 | PTM6.2U10 | 3x1,5 | OK
KKM3 | K3AQ | #00100136 | #00100136 | K3AQ | 37654 | PER | C | -N- | None | 77 | 1 | 24 | 24 | Υ.3.6 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ | ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΕΡΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΚΚΜ3 | MONTESSORI |  | AIA |  |  |  | 1 |  | ΑΙΣΘ.ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ | 1x(4x1,5mm) | LANDIS & STAEFA QPA63.1/ARG | ΚΚΜ3 | Υ.3.6 | PTM6.2U10 | 3x1,5 | OK, ΕΝΔΕΙΞΗ=20%
KKM2 | K2AQ | #00100136 | #00100137 | K2AQ | 70590 | PER | C | -N- | None | 72 | 1 | 9 | 9 | Υ.3.6 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ | ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΕΡΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΚΚΜ2 | FOYER |  | AIA |  |  |  | 1 |  | ΑΙΣΘ.ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ | 1x(4x1,5mm) | LANDIS & STAEFA QPA63.1/ARG | ΚΚΜ2 | Υ.3.6 | PTM6.2U10 | 3x1,5 | OK
ΚΚΜ5 |  | #00100132 | [7 empty] | 82 | 1 | 51 | 51 | Υ.3.6 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΚΚΜ5 | ΠΑΙΔ.ΣΤΑΘΜΟΥ | μονο θεση για κλεμμα | AIA |  |  |  | 1 |  | ΑΙΣΘ.ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ-ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ | 2x(3x1,5mm) | QFM65 |  |  |  |  | ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΚΜ5
ΚΚΜ5 |  | #00100132 | [7 empty] | 83 | 1 | 51 | 51 | Υ.3.6 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ | ΥΓΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΚΚΜ5 | ΠΑΙΔ.ΣΤΑΘΜΟΥ | μονο θεση για κλεμμα | AIA |  |  |  | 1 |  |  |  | KOINO ME 1 |  |  |  |  | ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΚΜ5
ΚΚΜ5 |  | #00100140 | [7 empty] | 84 | 1 | 52 | 52 | Υ.3.6 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ | ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΕΡΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΚΚΜ5 | ΠΑΙΔ.ΣΤΑΘΜΟΥ | μονο θεση για κλεμμα | AIA |  |  |  | 1 |  | ΑΙΣΘ.ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ | 1x(4x1,5mm) | QPA63.1/ARG |  |  |  |  | ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΚΜ5
ΚΚΜ1 | K1FC | #00200004 | #00200004 | K1FC | OFF |  |  | -N- | None | 85 | 2 | 80 | 1 | Υ.3.6 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ (EUROPA) | ΕΚΚΙΝΗΣΗ/ΣΤΑΣΗ ΑΝΕΜ/ΡΑ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΚΚΜ1(ΕUROPA) | EUROPA |  | DO |  | 1 |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΚΜ | 1x(2x1,5mm) | ΡΕΛΕ ABB A9-30-10 | ΠΚ.ΚΛΙΜ.3 | Υ.3.6 | PTM6.2Q250 | 2x1,5 | OK (ανάβει μόνο από BMS - χρονοπρόγραμμα)
ΚΚΜ1 | K1HV | #00200004 | #00200005 | K1HV | OFF |  |  | -N- | None | 86 | 2 | 93 | 14 | Υ.3.6 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ (EUROPA) | ΕΝΤΟΛΗ ΥΓΡΑΝΣΗΣ ΚΚΜ1 | EUROPA |  | DO |  | 1 |  |  |  | Η/Μ ΒΑΛΒΙΔΑ | CEME 1/2" | Η/Μ ΒΑΛΒΙΔΑ CEME 1/2" SERIES 588 | ΚΚΜ1 | Υ.3.6 | PTM6.2Q250 | 2x1,5 | OK
ΠΚ2 | P2FC | #00200008 | #00200008 | P2FC | ON |  |  | -N- | None | 87 | 2 | 94 | 15 | Υ.3.6 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ (EUROPA) | ΕΚΚΙΝΗΣΗ/ΣΤΑΣΗ ΑΝΕΜ/ΡΩΝ ΠΚ2 | Μ/ΦΡ. EUROPA |  | DO |  | 1 |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΚΜ | 1x(2x1,5mm) | ΡΕΛΕ ABB A9-30-10 | ΠΚ.ΚΛΙΜ.3 | Υ.3.6 | PTM6.2Q250 | 2x1,5 | OK (ανάβει μόνο από BMS - χρονοπρόγραμμα)
ΠΚ2 | P2HV | #00200008 | #00200009 | P2HV | OFF |  |  | -N- | None | 88 | 2 | 105 | 26 | Υ.3.6 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ (EUROPA) | ΕΝΤΟΛΗ ΥΓΡΑΝΣΗΣ ΠΚ2 | Μ/ΦΡ. EUROPA |  | DO |  | 1 |  |  |  | Η/Μ ΒΑΛΒΙΔΑ | 1x(2x1,5mm) | Η/Μ ΒΑΛΒΙΔΑ CEME 1/2" SERIES 588 | ΠΚ2 | Υ.3.6 | PTM6.2Q250 | 2x1,5 | OK
ΠΚ3 | P3FC | #00200012 | #00200012 | P3FC | OFF |  |  | -N- | None | 89 | 2 | 106 | 27 | Υ.3.6 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ (EUROPA) | ΕΚΚΙΝΗΣΗ/ΣΤΑΣΗ ΑΝΕΜ/ΡΩΝ ΠΚ3 | Μ/ΦΡ. MONTESSORI |  | DO |  | 1 |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΚΜ | 1x(2x1,5mm) | ΡΕΛΕ ABB A9-30-10 | ΠΚ.ΚΛΙΜ.3 | Υ.3.6 | PTM6.2Q250 | 2x1,5 | OK (ανάβει μόνο από BMS - χρονοπρόγραμμα)
ΠΚ3 | P3HV | #00200012 | #00200013 | P3HV | OFF |  |  | -N- | None | 90 | 2 | 117 | 38 | Υ.3.6 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ (EUROPA) | ΕΝΤΟΛΗ ΥΓΡΑΝΣΗΣ ΠΚ3 | Μ/ΦΡ. MONTESSORI |  | DO |  | 1 |  |  |  | Η/Μ ΒΑΛΒΙΔΑ | 1x(2x1,5mm) | Η/Μ ΒΑΛΒΙΔΑ CEME 1/2" SERIES 588 | ΠΚ3 | Υ.3.6 | PTM6.2Q250 | 2x1,5 | OK
ΖΩΝΕΣ FCUS | FCU1C | #00200016 | #00200016 | FCU1C | OFF |  |  | -N- | None | 91 | 2 | 132 | 53 | Υ.3.6 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ (EUROPA) | ΕΝΤΟΛΗ ON - OFF ΖΩΝΗΣ FCUs Μ/ΦΡ. EUROPA |  |  | DO |  | 1 |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ | 1x(2x1,5mm) | ΡΕΛΕ ABB A9-30- 10 | ΠΦ.-ΙΑ3 | Ι.4.18 | PTM6.2Q250 | 2x1,5 | OK
ΖΩΝΕΣ FCUS | FCU2C | #00200024 | #00200024 | FCU2C | OFF |  |  | -N- | None | 92 | 2 | 133 | 54 | Υ.3.6 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ (EUROPA) | ΕΝΤΟΛΗ ON - OFF ΖΩΝΗΣ FCUs Μ/ΦΡ. MONTESSORI |  |  | DI |  | 1 |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ | 1x(2x1,5mm) | ΡΕΛΕ ABB A9-30-10 | ΠΦ.-ΙΑ3 | Ι.4.18 | PTM6.2Q250 | 2x1,5 | OK
ΖΩΝΕΣ FCUS | FCU3C | #00200024 | #00200025 | FCU3C | OFF |  |  | -N- | None | 93 | 2 | 134 | 55 | Υ.3.6 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ (EUROPA) | ΕΝΤΟΛΗ ON - OFF ΖΩΝΗΣ FCUs Μ/ΦΡ. E. RUSSEAU |  |  | DI |  | 1 |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ | 1x(2x1,5mm) | ΡΕΛΕ ABB A9-30-10 | ΠΦ.-ΙΑ3 | Ι.4.18 | PTM6.2Q250 | 2x1,5 | OK (ανάβει μόνο από BMS - χρονοπρόγραμμα)
KKM8 |  | #00200028 | [7 empty] | 96 | 2 | 118 | 39 | Υ.3.6 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ (EUROPA) | ΕΚΚΙΝΗΣΗ/ΣΤΑΣΗ ΑΝΕΜ/ΡΑ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΚΚΜ-8 | ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ | μονο θεση για κλεμμα | DO |  | 1 |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΚΜ | 1x(2x1,5mm) | ΡΕΛΕ |  |  |  |  | ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΚΜ8
KKM8 |  | #00200028 | [7 empty] | 97 | 2 | 131 | 52 | Υ.3.6 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ (EUROPA) | ΕΝΤΟΛΗ ΥΓΡΑΝΣΗΣ ΚΚΜ8 | ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ | μονο θεση για κλεμμα | DO |  | 1 |  |  |  | Η/Μ ΒΑΛΒΙΔΑ | 1x(2x1,5mm) | Η/Μ ΒΑΛΒΙΔΑ CEME 1/2" SERIES 588 |  |  |  |  | ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΚΜ8
ΚΚΜ1 | K1FF | #00200032 | #00200032 | K1FF | OFF |  |  | -N- | None | 98 | 2 | 81 | 2 | Υ.3.6 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ (EUROPA) | ΕΝΔΕΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ ΚΚΜ1 | EUROPA |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΚΜ | 1x(2x1,5mm) | ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ FINDER 40.52 5A, 250V | ΠΚ.ΚΛΙΜ.3 | Υ.3.6 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | OK
ΚΚΜ1 | K1SFF | #00200032 | #00200033 | K1SFF | OFF |  |  | -N- | None | 99 | 2 | 82 | 3 | Υ.3.6 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ (EUROPA) | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΚΚΜ1 | EUROPA |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΠΙΕΣΟΣΤΑΤΗΣ | 1x(2x1,5mm) | LANDIS & STAEFA SIEMENS QBM81.3 | ΚΚΜ1 | Υ.3.6 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | OK, ΡΎΘΜΙΣΗ 100 Pa
ΚΚΜ1 | K1RFF | #00200032 | #00200034 | K1RFF | OFF |  |  | -N- | None | 100 | 2 | 83 | 4 | Υ.3.6 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ (EUROPA) | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΚΚΜ1 | EUROPA |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΠΙΕΣΟΣΤΑΤΗΣ | 1x(2x1,5mm) | LANDIS & STAEFA SIEMENS QBM81.3 | ΚΚΜ1 | Υ.3.6 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | OK, ΡΎΘΜΙΣΗ 100 Pa
ΚΚΜ1 | K1FT | #00200032 | #00200035 | K1FT | OFF |  |  | -N- | None | 101 | 2 | 84 | 5 | Υ.3.6 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ (EUROPA) | ΒΛΑΒΗ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝΩ ΚΚΜ1 | EUROPA |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΚΜ | 1x(2x1,5mm) | ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ FINDER 40.52 5A, 250V | ΠΚ.ΚΛΙΜ.3 | Υ.3.6 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | Είχε βγεί η γέφυρα του βοηθητικού. Αποκαταστάθηκε
ΚΚΜ1 | K1FH | #00200036 | #00200036 | K1FH | ON |  |  | -N- | None | 102 | 2 | 85 | 6 | Υ.3.6 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ (EUROPA) | ΕΝΔΕΙΞΗ ΔΙΑΚΟΠΤΗ Η-Ο-Α ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ ΚΚΜ1 | EUROPA |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΚΜ | 1x(2x1,5mm) | ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ FINDER 40.52 5A, 250V | ΠΚ.ΚΛΙΜ.3 | Υ.3.6 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | OK
ΚΚΜ1 | K1FL | #00200036 | #00200037 | K1FL | ON |  |  | *A* | None | 103 | 2 | 86 | 7 | Υ.3.6 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ (EUROPA) | EΛΕΓΧΟΣ ΣΑΚΚΟΦΙΛΤΡΟΥ ΚΚΜ1 | EUROPA |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΠΙΕΣΟΣΤΑΤΗΣ | 1x(2x1,5mm) | LANDIS & STAEFA QBM81.5 | ΚΚΜ1 | Υ.3.6 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | OK, ΡΎΘΜΙΣΗ 200 Pa
ΠΚ2 | P2FF | #00200036 | #00200038 | P2FF | ON |  |  | -N- | None | 104 | 2 | 95 | 16 | Υ.3.6 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ (EUROPA) | ΕΝΔΕΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ ΠΚ2 | Μ/ΦΡ. EUROPA |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΚ4 | 1x(2x1,5mm) | ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ FINDER 40.52 5A, 250V | ΠΚ.ΚΛΙΜ.3 | Υ.3.6 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | OK
ΠΚ2 | P2SFF | #00200036 | #00200039 | P2SFF | ON |  |  | -N- | None | 105 | 2 | 96 | 17 | Υ.3.6 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ (EUROPA) | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΠΚ2 | Μ/ΦΡ. EUROPA |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΠΙΕΣΟΣΤΑΤΗΣ | 1x(2x1,5mm) | LANDIS & STAEFA SIEMENS QBM81.3 | ΠΚ2 | Υ.3.6 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | OK, ΡΎΘΜΙΣΗ 100 Pa
ΠΚ2 | P2RFF | #00200040 | #00200040 | P2RFF | OFF |  |  | -N- | None | 106 | 2 | 97 | 18 | Υ.3.6 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ (EUROPA) | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΠΚ2 | Μ/ΦΡ. EUROPA |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΠΙΕΣΟΣΤΑΤΗΣ | 1x(2x1,5mm) | LANDIS & STAEFA SIEMENS QBM81.3 | ΠΚ2 | Υ.3.6 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | OK, ΡΎΘΜΙΣΗ 100 Pa
ΠΚ2 | P2FT | #00200040 | #00200041 | P2FT | OFF |  |  | -N- | None | 107 | 2 | 98 | 19 | Υ.3.6 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ (EUROPA) | ΒΛΑΒΗ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ ΠΚ2 | Μ/ΦΡ. EUROPA |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΚΜ | 1x(2x1,5mm) | ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ FINDER 40.52 5A, 250V | ΠΚ.ΚΛΙΜ.3 | Υ.3.6 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | Είχε βγεί η γέφυρα του βοηθητικού. Αποκαταστάθηκε
ΠΚ2 | P2FH | #00200040 | #00200042 | P2FH | ON |  |  | -N- | None | 108 | 2 | 99 | 20 | Υ.3.6 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ (EUROPA) | ΕΝΔΕΙΞΗ ΔΙΑΚΟΠΤΗ Η-Ο-Α ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ ΠΚ2 | Μ/ΦΡ. EUROPA |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΚΜ | 1x(2x1,5mm) | ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ FINDER 40.52 5A, 250V | ΠΚ.ΚΛΙΜ.3 | Υ.3.6 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | OK
ΠΚ2 | P2FL | #00200040 | #00200043 | P2FL | ON |  |  | *A* | None | 109 | 2 | 100 | 21 | Υ.3.6 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ (EUROPA) | EΛΕΓΧΟΣ ΣΑΚΚΟΦΙΛΤΡΟΥ ΠΚ2 | Μ/ΦΡ. EUROPA |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΠΙΕΣΟΣΤΑΤΗΣ | 1x(2x1,5mm) | LANDIS & STAEFA QBM81.5 | ΠΚ2 | Υ.3.6 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | OK, ΡΎΘΜΙΣΗ 200 Pa
ΠΚ3 | P3FF | #00200044 | #00200044 | P3FF | OFF |  |  | -N- | None | 110 | 2 | 107 | 28 | Υ.3.6 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ (EUROPA) | ΕΝΔΕΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ ΠΚ3 | Μ/ΦΡ. MONTESSORI |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΚ4 | 1x(2x1,5mm) | ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ FINDER 40.52 5A, 250V | ΠΚ.ΚΛΙΜ.3 | Υ.3.6 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | OK
ΠΚ3 | P3SFF | #00200044 | #00200045 | P3SFF | OFF |  |  | -N- | None | 111 | 2 | 108 | 29 | Υ.3.6 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ (EUROPA) | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΠΚ3 | Μ/ΦΡ. MONTESSORI |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΠΙΕΣΟΣΤΑΤΗΣ | 1x(2x1,5mm) | LANDIS & STAEFA SIEMENS QBM81.3 | ΠΚ3 | Υ.3.6 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | OK, ΡΎΘΜΙΣΗ 100 Pa
ΠΚ3 | P3RFF | #00200044 | #00200046 | P3RFF | OFF |  |  | -N- | None | 112 | 2 | 109 | 30 | Υ.3.6 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ (EUROPA) | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΠΚ3 | Μ/ΦΡ. MONTESSORI |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΠΙΕΣΟΣΤΑΤΗΣ | 1x(2x1,5mm) | LANDIS & STAEFA SIEMENS QBM81.3 | ΠΚ3 | Υ.3.6 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | OK, ΡΎΘΜΙΣΗ 100 Pa
ΠΚ3 | P3FT | #00200044 | #00200047 | P3FT | OFF |  |  | -N- | None | 113 | 2 | 110 | 31 | Υ.3.6 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ (EUROPA) | ΒΛΑΒΗ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ ΠΚ3 | Μ/ΦΡ. MONTESSORI |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΚΜ | 1x(2x1,5mm) | ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ FINDER 40.52 5A, 250V | ΠΚ.ΚΛΙΜ.3 | Υ.3.6 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | Είχε βγεί η γέφυρα του βοηθητικού. Αποκαταστάθηκε
ΠΚ3 | P3FH | #00200048 | #00200048 | P3FH | ON |  |  | -N- | None | 114 | 2 | 111 | 32 | Υ.3.6 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ (EUROPA) | ΕΝΔΕΙΞΗ ΔΙΑΚΟΠΤΗ Η-Ο-Α ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ ΠΚ3 | Μ/ΦΡ. MONTESSORI |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΚΜ | 1x(2x1,5mm) | ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ FINDER 40.52 5A, 250V | ΠΚ.ΚΛΙΜ.3 | Υ.3.6 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | OK
ΠΚ3 | P3FL | #00200048 | #00200049 | P3FL | ON |  |  | *A* | None | 115 | 2 | 112 | 33 | Υ.3.6 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ (EUROPA) | EΛΕΓΧΟΣ ΣΑΚΚΟΦΙΛΤΡΟΥ ΠΚ3 | Μ/ΦΡ. MONTESSORI |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΠΙΕΣΟΣΤΑΤΗΣ | 1x(2x1,5mm) | LANDIS & STAEFA QBM81.5 | ΠΚ3 | Υ.3.6 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | OK, ΡΎΘΜΙΣΗ 200 Pa
ΖΩΝΕΣ FCUS | FCU2F | #00200048 | #00200050 | FCU2F | OFF |  |  | -N- | None | 117 | 2 | 136 | 57 | Υ.3.6 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ (EUROPA) | ΕΝΔΕΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΖΩΝΗΣ FCUs Μ/ΦΡ. MONTESSORI |  |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ |  | ΒΕ | ΠΦ.ΙΑ3 | Α' ΙΣΟΓΕΙΟ (Ι.4.18) | PTM6.4D20 | 2x1,5 | ΟΚ
ΖΩΝΕΣ FCUS | FCU3F | #00200048 | #00200051 | FCU3F | OFF |  |  | -N- | None | 119 | 2 | 137 | 58 | Υ.3.6 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ (EUROPA) | ΕΝΔΕΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΖΩΝΗΣ FCUs Μ/ΦΡ. E. RUSSEAU |  |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ |  | ΒΕ | ΠΦ.ΙΑ3 | Α' ΙΣΟΓΕΙΟ (Ι.4.18) | PTM6.4D20 | 2x1,5 | ΟΚ
ΖΩΝΕΣ FCUS | FCU2H | #00200052 | #00200052 | FCU2H | OFF |  |  | -N- | None | 116 | 2 | 139 | 60 | Υ.3.6 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ (EUROPA) | ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Η-Ο-Α ΖΩΝΗΣ FCUs Μ/ΦΡ. MONTESSORI |  |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ |  | ΒΕ | ΠΦ.ΙΑ3 | Α' ΙΣΟΓΕΙΟ (Ι.4.18) | PTM6.4D20 | 2x1,5 | ΟΚ
ΖΩΝΕΣ FCUS | FCU3H | #00200052 | #00200053 | FCU3H | OFF |  |  | -N- | None | 118 | 2 | 140 | 61 | Υ.3.6 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ (EUROPA) | ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Η-Ο-Α ΖΩΝΗΣ FCUs Μ/ΦΡ. E. RUSSEAU |  |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ |  | ΒΕ | ΠΦ.ΙΑ3 | Α' ΙΣΟΓΕΙΟ (Ι.4.18) | PTM6.4D20 | 2x1,5 | ΟΚ
ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙ | SYN1F | #00200052 | #00200054 | SYN1F | OFF |  |  | -N- | None | 120 | 2 | 141 | 62 | Υ.3.6 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ (EUROPA) | ΕΝΔΕΙΞΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ (ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ) |  |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΛΙΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ | 2x(2x1,5mm) | ΒΕ | ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ | ΥΠΟΓΕΙΟ ΕΞ. ΧΩΡΟΣ | PTM6.4D20 | 2x1,5 | OK
ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙ | SYN2F | #00200052 | #00200055 | SYN2F | OFF |  |  | -N- | None | 121 | 2 | 142 | 63 | Υ.3.6 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ (EUROPA) | ΕΝΔΕΙΞΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ (ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ) |  |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΛΙΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ | 2x(2x1,5mm) | ΒΕ | ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ | ΥΠΟΓΕΙΟ ΕΞ. ΧΩΡΟΣ | PTM6.4D20 | 2x1,5 | OK
ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙ | SYN1T | #00200056 | #00200056 | SYN1T | OFF |  |  | -N- | None | 122 | 2 | 143 | 64 | Υ.3.6 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ (EUROPA) | ΕΝΔΕΙΞΗ ΒΛΑΒΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ (ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ) |  |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΛΙΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ | 2x(2x1,5mm) | ΒΕ | ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ | ΥΠΟΓΕΙΟ ΕΞ. ΧΩΡΟΣ | PTM6.4D20 | 2x1,5 | OK
ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙ | SYN2T | #00200056 | #00200057 | SYN2T | OFF |  |  | -N- | None | 123 | 2 | 144 | 65 | Υ.3.6 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ (EUROPA) | ΕΝΔΕΙΞΗ ΒΛΑΒΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ (ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ) |  |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΛΙΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ | 2x(2x1,5mm) | ΒΕ | ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ | ΥΠΟΓΕΙΟ ΕΞ. ΧΩΡΟΣ | PTM6.4D20 | 2x1,5 | OK
ΖΩΝΕΣ FCUS | FCU1F | #00200056 | #00200058 | FCU1F | ON |  |  | -N- | None | 95 | 2 | 135 | 56 | Υ.3.6 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ (EUROPA) | ΕΝΔΕΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΖΩΝΗΣ FCUs Μ/ΦΡ. EUROPA |  |  | DO |  | 1 |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ |  | ΒΕ | ΠΦ.ΙΑ3 | Α' ΙΣΟΓΕΙΟ (Ι.4.18) | PTM6.4D20 | 2x1,5 | ΟΚ
ΖΩΝΕΣ FCUS | FCU1H | #00200056 | #00200059 | FCU1H | OFF |  |  | -N- | None | 94 | 2 | 138 | 59 | Υ.3.6 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ (EUROPA) | ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Η-Ο-Α ΖΩΝΗΣ FCUs Μ/ΦΡ. EUROPA |  |  | DO |  | 1 |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ |  | ΒΕ | ΠΦ.ΙΑ3 | Α' ΙΣΟΓΕΙΟ (Ι.4.18) | PTM6.4D20 | 2x1,5 | ΟΚ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ | EL1T | #00200060 | #00200060 | EL1T | OFF |  |  | -N- | None | 126 | 2 | 147 | 68 | Υ.3.6 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ (EUROPA) | ΕΝΔΕΙΞΗ ΒΛΑΒΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ 1 | ΓΡΑΦΕΙΩΝ Β/ΔΥΤ. |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ | 1x(2x1,5mm) | ΒΕ |  |  |  |  | ΔΕΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ ΠΟΤΕ. ΜΟΝΟ SHAFT
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ | EL1B | #00200060 | #00200061 | EL1B | OFF |  |  | -N- | None | 127 | 2 | 148 | 69 | Υ.3.6 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ (EUROPA) | ΜΠΟΥΤΟΝ ΠΑΝΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ 1 | ΓΡΑΦΕΙΩΝ Β/ΔΥΤ. |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ | 1x(2x1,5mm) | ΒΕ |  |  |  |  | ΔΕΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ ΠΟΤΕ. ΜΟΝΟ SHAFT
KKM8 |  | #00200060 | [7 empty] | 128 | 2 | 119 | 40 | Υ.3.6 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ (EUROPA) | ΕΝΔΕΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ ΚΚΜ8 | ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ | μονο θεση για κλεμμα | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΚΜ | 1x(2x1,5mm) | ΒΕ |  |  |  |  | ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΚΜ8
KKM8 |  | #00200060 | [7 empty] | 129 | 2 | 120 | 41 | Υ.3.6 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ (EUROPA) | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΚΚΜ8 | ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ | μονο θεση για κλεμμα | DI | 1 |  |  |  |  | ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΠΙΕΣΟΣΤΑΤΗΣ | 1x(2x1,5mm) | QBM81.3 |  |  |  |  | ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΚΜ8
KKM8 |  | #00200064 | [7 empty] | 130 | 2 | 121 | 42 | Υ.3.6 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ (EUROPA) | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΚΚΜ8 | ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ | μονο θεση για κλεμμα | DI | 1 |  |  |  |  | ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΠΙΕΣΟΣΤΑΤΗΣ | 1x(2x1,5mm) | QBM81.3 |  |  |  |  | ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΚΜ8
KKM8 |  | #00200064 | [7 empty] | 131 | 2 | 122 | 43 | Υ.3.6 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ (EUROPA) | ΒΛΑΒΗ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝΩ ΚΚΜ8 | ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ | μονο θεση για κλεμμα | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΚΜ | 1x(2x1,5mm) | ΒΕ |  |  |  |  | ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΚΜ8
KKM8 |  | #00200064 | [7 empty] | 132 | 2 | 123 | 44 | Υ.3.6 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ (EUROPA) | ΕΝΔΕΙΞΗ ΔΙΑΚΟΠΤΗ Η-Ο-Α ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ ΚΚΜ8 | ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ | μονο θεση για κλεμμα | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΚΜ | 1x(2x1,5mm) | ΒΕ |  |  |  |  | ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΚΜ8
KKM8 |  | #00200064 | [7 empty] | 133 | 2 | 124 | 45 | Υ.3.6 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ (EUROPA) | EΛΕΓΧΟΣ ΣΑΚΚΟΦΙΛΤΡΟΥ ΚΚΜ8 | ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ | μονο θεση για κλεμμα | DI | 1 |  |  |  |  | ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΠΙΕΣΟΣΤΑΤΗΣ | 1x(2x1,5mm) | QBM81.5 |  |  |  |  | ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΚΜ8
ΚΚΜ1 | K1HVL | #00200068 | #00200068 | K1HVL | 0.000 | PER | C | -N- | None | 134 | 2 | 90 | 11 | Υ.3.6 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ (EUROPA) | ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΙΟΔΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΚΜ1 | EUROPA |  | AO |  |  |  |  | 1 | ΤΡΙΟΔΟΣ ΒΑΝΝΑ | 1x(3x1,5mm) | LANDIS & STAEFA SIEMENS SQS65 | ΚΚΜ1 | Υ.3.6 | PTM6.2Y105 | 3x1,5 | OK 100%→10,2V 50%→5,2
ΚΚΜ1 | K1CVL | #00200068 | #00200070 | K1CVL | 0.000 | PER | C | -N- | None | 135 | 2 | 91 | 12 | Υ.3.6 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ (EUROPA) | ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΙΟΔΟΥ ΨΥΞΕΩΣ ΚΚΜ1 | EUROPA |  | AO |  |  |  |  | 1 | ΤΡΙΟΔΟΣ ΒΑΝΝΑ | 1x(3x1,5mm) | LANDIS & STAEFA SIEMENS SQS65 | ΚΚΜ1 | Υ.3.6 | PTM6.2Y105 | 3x1,5 | OK 100%→10,2V 50%→5,2
ΚΚΜ1 | K1DMP | #00200072 | #00200072 | K1DMP | 0.000 | PER | C | -N- | Operator | 136 | 2 | 92 | 13 | Υ.3.6 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ (EUROPA) | ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕΡΒΟΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΙΒΩΤΙΟΥ ΜΙΞΕΩΣ ΚΚΜ1 | EUROPA |  | AO |  |  |  |  | 1 | ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΩΝ | 1x(3x1,5mm) | LANDIS & STAEFA GBB161.1E | ΚΚΜ1 | Υ.3.6 | PTM6.2Y105 | 3x1,5 | OK 100%→10,2V 50%→5,2
ΠΚ2 | P2HVL | #00200072 | #00200074 | P2HVL | 0.000 | PER | C | -N- | None | 137 | 2 | 103 | 24 | Υ.3.6 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ (EUROPA) | ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΙΟΔΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΚ2 | Μ/ΦΡ. EUROPA |  | AO |  |  |  |  | 1 | ΤΡΙΟΔΟΣ ΒΑΝΝΑ | 1x(3x1,5mm) | LANDIS & STAEFA SIEMENS SQS65 | ΠΚ2 | Υ.3.6 | PTM6.2Y105 | 3x1,5 | OK 100%→10,2V 50%→5,2
ΠΚ2 | P2CVL | #00200076 | #00200076 | P2CVL | 0.000 | PER | C | -N- | None | 138 | 2 | 104 | 25 | Υ.3.6 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ (EUROPA) | ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΙΟΔΟΥ ΨΥΞΕΩΣ ΠΚ2 | Μ/ΦΡ. EUROPA |  | AO |  |  |  |  | 1 | ΤΡΙΟΔΟΣ ΒΑΝΝΑ | 1x(3x1,5mm) | LANDIS & STAEFA SIEMENS SQS65 | ΠΚ2 | Υ.3.6 | PTM6.2Y105 | 3x1,5 | OK 100%→10,2V 50%→5,2
ΠΚ3 | P3HVL | #00200076 | #00200078 | P3HVL | 0.000 | PER | C | -N- | None | 139 | 2 | 115 | 36 | Υ.3.6 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ (EUROPA) | ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΙΟΔΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΚ3 | Μ/ΦΡ. MONTESSORI |  | AO |  |  |  |  | 1 | ΤΡΙΟΔΟΣ ΒΑΝΝΑ | 1x(3x1,5mm) | LANDIS & STAEFA SIEMENS SQS65 | ΠΚ3 | Υ.3.6 | PTM6.2Y105 | 3x1,5 | OK 100%→10,2V 50%→5,2
ΠΚ3 | P3CVL | #00200080 | #00200080 | P3CVL | 0.000 | PER | C | -N- | None | 140 | 2 | 116 | 37 | Υ.3.6 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ (EUROPA) | ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΙΟΔΟΥ ΨΥΞΕΩΣ ΠΚ3 | Μ/ΦΡ. MONTESSORI |  | AO |  |  |  |  | 1 | ΤΡΙΟΔΟΣ ΒΑΝΝΑ | 1x(3x1,5mm) | LANDIS & STAEFA GBB161.1E | ΠΚ3 | Υ.3.6 | PTM6.2Y105 | 3x1,5 | OK 100%→10,2V 50%→5,2
KKM8 |  | #00200080 | [7 empty] | 141 | 2 | 128 | 49 | Υ.3.6 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ (EUROPA) | ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΙΟΔΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΚΜ8 | ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ | μονο θεση για κλεμμα | AO |  |  |  |  | 1 | ΤΡΙΟΔΟΣ ΒΑΝΝΑ | 1x(3x1,5mm) | VX../SQ.. |  |  |  |  | ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΚΜ8
KKM8 |  | #00200084 | [7 empty] | 142 | 2 | 129 | 50 | Υ.3.6 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ (EUROPA) | ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΙΟΔΟΥ ΨΥΞΕΩΣ ΚΚΜ8 | ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ | μονο θεση για κλεμμα | AO |  |  |  |  | 1 | ΤΡΙΟΔΟΣ ΒΑΝΝΑ | 1x(3x1,5mm) | VX../SQ.. |  |  |  |  | ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΚΜ8
KKM8 |  | #00200084 | [7 empty] | 143 | 2 | 130 | 51 | Υ.3.6 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ (EUROPA) | ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕΡΒΟΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΙΒΩΤΙΟΥ ΜΙΞΕΩΣ ΚΚΜ8 | ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ | μονο θεση για κλεμμα | AO |  |  |  |  | 1 | ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΩΝ | 1x(3x1,5mm) | GBB161.1E |  |  |  |  | ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΚΜ8
ΚΚΜ1 | K1ST | #00200088 | #00200088 | K1ST | 20675 | DEG | C | -N- | None | 144 | 2 | 89 | 10 | Υ.3.6 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ (EUROPA) | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΚΚΜ1 | EUROPA |  | AIP |  |  | 1 |  |  | ΑΙΣΘ.ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ | 1x(2x1,5mm) | LANDIS & STAEFA QAM22 | ΚΚΜ1 | Υ.3.6 | PTM6.2R1K | 2x1,5 | OK, ΕΝΔΕΙΞΗ = 21,86οC
ΠΚ2 | P2ST | #00200088 | #00200089 | P2ST | 18850 | DEG | C | -N- | None | 145 | 2 | 102 | 23 | Υ.3.6 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ (EUROPA) | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΠΚ2 | Μ/ΦΡ. EUROPA |  | AIP |  |  | 1 |  |  | ΑΙΣΘ.ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ | 1x(2x1,5mm) | LANDIS & STAEFA QAM22 | ΠΚ2 | Υ.3.6 | PTM6.2R1K | 2x1,5 | OK, ΕΝΔΕΙΞΗ = 16,3οC
ΠΚ3 | P3ST | #00200092 | #00200092 | P3ST | 21175 | DEG | C | -N- | None | 146 | 2 | 114 | 35 | Υ.3.6 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ (EUROPA) | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΠΚ3 | Μ/ΦΡ. MONTESSORI |  | AIP |  |  | 1 |  |  | ΑΙΣΘ.ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ | 1x(2x1,5mm) | LANDIS & STAEFA QAM22 | ΠΚ3 | Υ.3.6 | PTM6.2R1K | 2x1,5 | OK, ΕΝΔΕΙΞΗ = 18οC
KKM8 |  | #00200092 | [7 empty] | 147 | 2 | 127 | 48 | Υ.3.6 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ (EUROPA) | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΚΚΜ8 | ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ | μονο θεση για κλεμμα | AIP |  |  | 1 |  |  | ΑΙΣΘ.ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ | 1x(2x1,5mm) | QAM22 |  |  |  |  | ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΚΜ8
ΚΚΜ1 | K1RT | #00200096 | #00200096 | K1RT | 20483 | DEG | C | -N- | None | 148 | 2 | 87 | 8 | Υ.3.6 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ (EUROPA) | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ-ΥΓΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΚΚΜ1 | EUROPA |  | AIA |  |  |  | 1 |  | ΑΙΣΘ.ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ | 2x(3x1,5mm) | LANDIS & STAEFA QFM65 | ΚΚΜ1 | Υ.3.6 | PTM6.2U10 | 3x1,5 | OK (ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ)
ΚΚΜ1 | K1RH | #00200096 | #00200097 | K1RH | 68466 | PER | C | -N- | None | 149 | 2 | 87 | 8 | Υ.3.6 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ (EUROPA) | ΥΓΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΚΚΜ1 | EUROPA |  | AIA | [5 empty] | ΑΙΣΘ.ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ |  | LANDIS & STAEFA QFM65 | ΚΚΜ1 | Υ.3.6 | PTM6.2U10 | 3x1,5 | OK, 7,3V → 73,4%
ΚΚΜ1 | K1AQ | #00200100 | #00200100 | K1AQ | 37232 | PER | C | -N- | None | 150 | 2 | 88 | 9 | Υ.3.6 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ (EUROPA) | ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΕΡΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΚΚΜ1 | EUROPA |  | AIA |  |  |  | 1 |  | ΑΙΣΘ.ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ | 1x(4x1,5mm) | LANDIS & STAEFA QPA63.1/ARG | ΚΚΜ1 | Υ.3.6 | PTM6.2U10 | 3x1,5 | OK, 5,4V → 74,4%
CO GARAGE | CO1 | #00200100 | #00200101 | CO1 | -14000 | PER | C | *F* | None | 155 | 2 |  |  | Υ.3.6 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ (EUROPA) | CO TOY GARAGE | [8 empty] | ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ CO TOY GARAGE |  |  | GARAGE | Υ.1.2 | PTM6.2U10 | 3x1,5 | ΧΑΛΑΣΜΕΝΟ
ΠΚ2 | P2RH | #00200104 | #00200104 | P2RH | 65466 | PER | C | -N- | None | 151 | 2 | 101 | 22 | Υ.3.6 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ (EUROPA) | ΥΓΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΚ2 | Μ/ΦΡ. EUROPA |  | AIA |  |  |  | 1 |  | ΑΙΣΘ.ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ | 1x(3x1,5mm) | LANDIS & STAEFA QFM65 | ΠΚ2 | Υ.3.6 | PTM6.2U10 | 3x1,5 | OK, 0,5V → -5,13% (ΠΡΟΒΛΗΜΑ)
ΠΚ3 | P3RH | #00200104 | #00200105 | P3RH | 78465 | PER | C | -N- | None | 152 | 2 | 113 | 34 | Υ.3.6 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ (EUROPA) | ΥΓΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΚ3 | Μ/ΦΡ. MONTESSORI |  | AIA |  |  |  | 1 |  | ΑΙΣΘ.ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ | 1x(3x1,5mm) | LANDIS & STAEFA QFM65 | ΠΚ3 | Υ.3.6 | PTM6.2U10 | 3x1,5 | OK, 1,9V → -14% (ΠΡΟΒΛΗΜΑ)
CO GARAGE | CO2 | #00200108 | #00200108 | CO2 | -14000 | PER | C | *F* | None | 153 | 2 |  |  | Υ.3.6 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ (EUROPA) | CO TOY GARAGE | [8 empty] | ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ CO TOY GARAGE |  |  | GARAGE | Υ.1.2 | PTM6.2U10 | 3x1,5 | ΧΑΛΑΣΜΕΝΟ
CO GARAGE | CO3 | #00200108 | #00200109 | CO3 | -14000 | PER | C | *F* | None | 154 | 2 |  |  | Υ.3.6 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ (EUROPA) | CO TOY GARAGE | [8 empty] | ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ CO TOY GARAGE |  |  | GARAGE | Υ.1.2 | PTM6.2U10 | 3x1,5 | ΧΑΛΑΣΜΕΝΟ
KKM8 | [9 empty] | 155 | 2 | 126 | 47 | Υ.3.6 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ (EUROPA) | ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΕΡΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΚΚΜ8 | ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ | μονο θεση για κλεμμα | AIA |  |  |  | 1 |  | ΑΙΣΘ.ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ | 1x(4x1,5mm) | [5 empty] | ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΚΜ8
ΛΕΒΗΤΕΣ | LEV1C | #00300004 | #00300004 | LEV1C | OFF |  |  | -N- | None | 156 | 3 | 149 | 1 | Y.3.2 ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ | ΕΚΚΙΝΗΣΗ/ΣΤΑΣΗ ΛΕΒΗΤΑ 1 |  |  | DO |  | 1 |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΕΒΗΤΑ | 1x(2x1,5mm) | ΡΕΛΕ ABB A9-30-10 | ΠΚ.ΛΕΒ. | Υ.3.2 | PTM6.2Q250 | 2x1,5 | OK
ΛΕΒΗΤΕΣ | LEV2C | #00300004 | #00300005 | LEV2C | OFF |  |  | -N- | None | 157 | 3 | 155 | 7 | Y.3.2 ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ | ΕΚΚΙΝΗΣΗ/ΣΤΑΣΗ ΛΕΒΗΤΑ 2 |  |  | DO |  | 1 |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΕΒΗΤΑ | 1x(2x1,5mm) | ΡΕΛΕ ABB A9-30-10 | ΠΚ.ΛΕΒ. | Υ.3.2 | PTM6.2Q250 | 2x1,5 | OK
ΛΕΒΗΤΕΣ | BV1C | #00300008 | #00300008 | BV1C | OFF |  |  | -N- | None | 158 | 3 | 161 | 13 | Y.3.2 ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ | ΕΝΤΟΛΗ ON-OFF ΣΕ ΔΙΟΔΕΣ ΒΑΝΝΕΣ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ |  |  | DO |  | 1 |  |  |  | ΔΙΟΔΕΣ ΒΑΝΝΕΣ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ | 2x(2x1,5mm) | LANDIS & STAEFA SGL33 | ΛΕΒΗΤΕΣ | Υ.3.2 | PTM6.2Q250 | 2x1,5 | Ασύνδετο
ΛΕΒΗΤΕΣ | BV2V | #00300008 | #00300009 | BV2V | OFF |  |  | -N- | None | 159 | 3 | 162 | 14 | Y.3.2 ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ | ΕΝΤΟΛΗ ON-OFF ΣΕ ΔΙΟΔΕΣ ΒΑΝΝΕΣ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ |  |  | DO |  | 1 |  |  |  | ΔΙΟΔΕΣ ΒΑΝΝΕΣ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ | 2x(2x1,5mm) | LANDIS & STAEFA SGL33 | ΛΕΒΗΤΕΣ | Υ.3.2 | PTM6.2Q250 | 2x1,5 | Ασύνδετο
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ ΛΕΒΗΤΩΝ | PH9C | #00300012 | #00300012 | PH9C | OFF |  |  | -N- | None | 160 | 3 | 166 | 18 | Y.3.2 ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ | ΕΚΚΙΝΗΣΗ/ΣΤΑΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ ΛΕΒΗΤΑ Κ9 |  |  | DO |  | 1 |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ | 1x(2x1,5mm) | ΡΕΛΕ ABB A9-30-10 | ΠΚ.ΛΕΒ. | Υ.3.2 | PTM6.2Q250 | 2x1,5 | OK
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ ΛΕΒΗΤΩΝ | PH9AC | #00300012 | #00300014 | PH9AC | OFF |  |  | -N- | Operator | 161 | 3 | 170 | 22 | Y.3.2 ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ | ΕΚΚΙΝΗΣΗ/ΣΤΑΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ ΛΕΒΗΤΑ Κ9Α | ΛΕΒΗΤΑ |  | DO |  | 1 |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ | 1x(2x1,5mm) | ΡΕΛΕ ABB A9-30-10 | ΠΚ.ΛΕΒ. | Υ.3.2 | PTM6.2Q250 | 2x1,5 | OK
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ ΛΕΒΗΤΩΝ | PH10C | #00300016 | #00300016 | PH10C | OFF |  |  | -N- | None | 162 | 3 | 173 | 25 | Y.3.2 ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ | ΕΚΚΙΝΗΣΗ/ΣΤΑΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ Θ.Ν. Κ10 | ΠΚ1, ΠΚ5, ΚΜ6 |  | DO |  | 1 |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ | 1x(2x1,5mm) | ΡΕΛΕ ABB A9-30-10 | ΠΚ.ΛΕΒ. | Υ.3.2 | PTM6.2Q250 | 2x1,5 | OK
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ ΘΕΡΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ | PH10AC | #00300016 | #00300018 | PH10AC | OFF |  |  | -N- | None | 163 | 3 | 177 | 29 | Y.3.2 ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ | ΕΚΚΙΝΗΣΗ/ΣΤΑΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ Θ.Ν. Κ10Α | ΠΚ1, ΠΚ5, ΚΜ6 |  | DO |  | 1 |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ | 1x(2x1,5mm) | ΡΕΛΕ ABB A9-30-10 | ΠΚ.ΛΕΒ. | Υ.3.2 | PTM6.2Q250 | 2x1,5 | OK
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ ΘΕΡΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ | PH11C | #00300020 | #00300020 | PH11C | OFF |  |  | -N- | None | 164 | 3 | 181 | 33 | Y.3.2 ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ | ΕΚΚΙΝΗΣΗ/ΣΤΑΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ Θ.Ν. Κ11 | ΠΚ6, ΚΜ7 |  | DO |  | 1 |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ | 1x(2x1,5mm) | ΡΕΛΕ ABB A9-30-10 | ΠΚ.ΛΕΒ. | Υ.3.2 | PTM6.2Q250 | 2x1,5 | OK
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ ΘΕΡΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ | PH11AC | #00300020 | #00300022 | PH11AC | OFF |  |  | -N- | None | 165 | 3 | 185 | 37 | Y.3.2 ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ | ΕΚΚΙΝΗΣΗ/ΣΤΑΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ Θ.Ν. Κ11Α | ΠΚ6, ΚΜ7 |  | DO |  | 1 |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ | 1x(2x1,5mm) | ΡΕΛΕ ABB A9-30-10 | ΠΚ.ΛΕΒ. | Υ.3.2 | PTM6.2Q250 | 2x1,5 | OK
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ ΘΕΡΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ | PH12C | #00300024 | #00300024 | PH12C | OFF |  |  | -N- | None | 166 | 3 | 189 | 41 | Y.3.2 ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ | ΕΚΚΙΝΗΣΗ/ΣΤΑΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ Θ.Ν. Κ12 | FCUs Μ/ΦΡΑΣΤ. |  | DO |  | 1 |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ | 1x(2x1,5mm) | ΡΕΛΕ ABB A9-30-10 | ΠΚ.ΛΕΒ. | Υ.3.2 | PTM6.2Q250 | 2x1,5 | OK
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ ΘΕΡΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ | PH12AC | #00300024 | #00300026 | PH12AC | OFF |  |  | -N- | None | 167 | 3 | 193 | 45 | Y.3.2 ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ | ΕΚΚΙΝΗΣΗ/ΣΤΑΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ Θ.Ν. Κ12Α | FCUs Μ/ΦΡΑΣΤ. |  | DO |  | 1 |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ | 1x(2x1,5mm) | ΡΕΛΕ ABB A9-30-10 | ΠΚ.ΛΕΒ. | Υ.3.2 | PTM6.2Q250 | 2x1,5 | OK
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ ΘΕΡΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ | PH13C | #00300028 | #00300028 | PH13C | OFF |  |  | -N- | None | 168 | 3 | 197 | 49 | Y.3.2 ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ | ΕΚΚΙΝΗΣΗ/ΣΤΑΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ Θ.Ν. Κ13 | FCUs ΓΡΑΦ. Β/ΔΥΤΙΚΑ |  | DO |  | 1 |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ | 1x(2x1,5mm) | ΡΕΛΕ ABB A9-30-10 | ΠΚ.ΛΕΒ. | Υ.3.2 | PTM6.2Q250 | 2x1,5 | OK
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ ΘΕΡΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ | PH13AC | #00300028 | #00300030 | PH13AC | OFF |  |  | -N- | None | 169 | 3 | 201 | 53 | Y.3.2 ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ | ΕΚΚΙΝΗΣΗ/ΣΤΑΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ Θ.Ν. Κ13Α | FCUs ΓΡΑΦ. Β/ΔΥΤΙΚΑ |  | DO |  | 1 |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ | 1x(2x1,5mm) | ΡΕΛΕ ABB A9-30-10 | ΠΚ.ΛΕΒ. | Υ.3.2 | PTM6.2Q250 | 2x1,5 | OK
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ ΘΕΡΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ | PH14C | #00300032 | #00300032 | PH14C | OFF |  |  | -N- | None | 170 | 3 | 205 | 57 | Y.3.2 ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ | ΕΚΚΙΝΗΣΗ/ΣΤΑΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ Θ.Ν. Κ14 | FCUs ΓΡΑΦ. Ν/ΑΝΑΤΟΛ. |  | DO |  | 1 |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ | 1x(2x1,5mm) | ΡΕΛΕ ABB A9-30-10 | ΠΚ.ΛΕΒ. | Υ.3.2 | PTM6.2Q250 | 2x1,5 | Ξηλωμένος κυκλοφορητής
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ ΘΕΡΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ | PH14AC | #00300032 | #00300034 | PH14AC | OFF |  |  | -N- | None | 171 | 3 | 209 | 61 | Y.3.2 ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ | ΕΚΚΙΝΗΣΗ/ΣΤΑΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ Θ.Ν. Κ14Α | FCUs ΓΡΑΦ. Ν/ΑΝΑΤΟΛ. |  | DO |  | 1 |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ | 1x(2x1,5mm) | ΡΕΛΕ ABB A9-30-10 | ΠΚ.ΛΕΒ. | Υ.3.2 | PTM6.2Q250 | 2x1,5 | OK
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ ΘΕΡΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ | PH15C | #00300036 | #00300036 | PH15C | OFF |  |  | -N- | Operator | 172 | 3 | 213 | 65 | Y.3.2 ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ | ΕΚΚΙΝΗΣΗ/ΣΤΑΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ Θ.Ν. Κ15 | KM1,KM2,KM3,KM4 |  | DO |  | 1 |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ | 1x(2x1,5mm) | ΡΕΛΕ ABB A9-30-10 | ΠΚ.ΛΕΒ. | Υ.3.2 | PTM6.2Q250 | 2x1,5 | OK
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ ΘΕΡΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ | PH15AC | #00300036 | #00300038 | PH15AC | OFF |  |  | -N- | None | 173 | 3 | 217 | 69 | Y.3.2 ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ | ΕΚΚΙΝΗΣΗ/ΣΤΑΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ Θ.Ν. Κ15Α | KM1,KM2,KM3,KM4 |  | DO |  | 1 |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ | 1x(2x1,5mm) | ΡΕΛΕ ABB A9-30-10 | ΠΚ.ΛΕΒ. | Υ.3.2 | PTM6.2Q250 | 2x1,5 | OK
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ | PH16C | #00300040 | #00300040 | PH16C | OFF |  |  | -N- | None | 174 | 3 | 221 | 73 | Y.3.2 ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ | ΕΚΚΙΝΗΣΗ/ΣΤΑΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ Θ.Ν. Κ16 | ΘΕΡΜ. ΣΩΜΑΤΩΝ |  | DO |  | 1 |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ | 1x(2x1,5mm) | ΡΕΛΕ ABB A9-30-10 | ΠΚ.ΛΕΒ. | Υ.3.2 | PTM6.2Q250 | 2x1,5 | OK
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ | PH16AC | #00300040 | #00300042 | PH16AC | OFF |  |  | -N- | None | 175 | 3 | 225 | 77 | Y.3.2 ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ | ΕΚΚΙΝΗΣΗ/ΣΤΑΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ Θ.Ν. Κ16Α | ΘΕΡΜ. ΣΩΜΑΤΩΝ |  | DO |  | 1 |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ | 1x(2x1,5mm) | ΡΕΛΕ ABB A9-30-10 | ΠΚ.ΛΕΒ. | Υ.3.2 | PTM6.2Q250 | 2x1,5 | OK
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ BOILER | PH17C | #00300044 | #00300044 | PH17C | OFF |  |  | -N- | None | 176 | 3 | 229 | 81 | Y.3.2 ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ | ΕΚΚΙΝΗΣΗ/ΣΤΑΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ Θ.Ν. K17 | BOILER |  | DO |  | 1 |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ | 1x(2x1,5mm) | ΡΕΛΕ ABB A9-30-10 | ΠΚ.ΛΕΒ. | Υ.3.2 | PTM6.2Q250 | 2x1,5 | OK
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ BOILER | PH17AC | #00300044 | #00300046 | PH17AC | OFF |  |  | -N- | None | 177 | 3 | 233 | 85 | Y.3.2 ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ | ΕΚΚΙΝΗΣΗ/ΣΤΑΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ Θ.Ν. Κ17Α | BOILER |  | DO |  | 1 |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ | 1x(2x1,5mm) | ΡΕΛΕ ABB A9-30-10 | ΠΚ.ΛΕΒ. | Υ.3.2 | PTM6.2Q250 | 2x1,5 | OK
ΨΥΚΤΕΣ | CH1C | #00300048 | #00300048 | CH1C | OFF |  |  | -N- | Operator | 178 | 3 | 237 | 89 | Y.3.2 ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ | ΕΚΚΙΝΗΣΗ/ΣΤΑΣΗ ΨΥΚΤΗ 1 |  |  | DO |  | 1 |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΕΒΗΤΑ | 1x(2x1,5mm) | ΡΕΛΕ ABB A9-30-10 | ΠΚ.ΨΥΚ1 | ΕΞ.ΧΩΡΟΣ (ΨΥΚΤΕΣ) | PTM6.2Q250 | 2x1,5 | ΟΚ
ΨΥΚΤΕΣ | CH2C | #00300048 | #00300049 | CH2C | OFF |  |  | -N- | Operator | 179 | 3 | 243 | 95 | Y.3.2 ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ | ΕΚΚΙΝΗΣΗ/ΣΤΑΣΗ ΨΥΚΤΗ 2 |  |  | DO |  | 1 |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΕΒΗΤΑ | 1x(2x1,5mm) | ΡΕΛΕ ABB A9-30-10 | ΠΚ.ΨΥΚ2 | ΕΞ.ΧΩΡΟΣ (ΨΥΚΤΕΣ) | PTM6.2Q250 | 2x1,5 | ΟΚ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ ΨΥΚΤΩΝ | PH1C | #00300052 | #00300052 | PH1C | OFF |  |  | -N- | Operator | 180 | 3 | 252 | 104 | Y.3.2 ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ | ΕΚΚΙΝΗΣΗ/ΣΤΑΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ ΨΥΚΤΗ Κ1 |  |  | DO |  | 1 |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ | 1x(2x1,5mm) | ΡΕΛΕ ABB A9-30-10 | ΠΚ.ΨΥΚ1 | ΕΞ.ΧΩΡΟΣ (ΨΥΚΤΕΣ) | PTM6.2Q250 | 2x1,5 | ΟΚ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ ΨΥΚΤΩΝ | PH1AC | #00300052 | #00300053 | PH1AC | OFF |  |  | -N- | None | 181 | 3 | 256 | 108 | Y.3.2 ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ | ΕΚΚΙΝΗΣΗ/ΣΤΑΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ ΨΥΚΤΗ Κ1Α |  |  | DO |  | 1 |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ | 1x(2x1,5mm) | ΡΕΛΕ ABB A9-30-10 | ΠΚ.ΨΥΚ1 | ΕΞ.ΧΩΡΟΣ (ΨΥΚΤΕΣ) | PTM6.2Q250 | 2x1,5 | ΟΚ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ ΨΥΚΤΩΝ | PH2C | #00300056 | #00300056 | PH2C | OFF |  |  | -N- | Operator | 182 | 3 | 259 | 111 | Y.3.2 ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ | ΕΚΚΙΝΗΣΗ/ΣΤΑΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ ΨΥΚΤΗ Κ2 |  |  | DO |  | 1 |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ | 1x(2x1,5mm) | ΡΕΛΕ ABB A9-30-10 | ΠΚ.ΨΥΚ2 | ΕΞ.ΧΩΡΟΣ (ΨΥΚΤΕΣ) | PTM6.2Q250 | 2x1,5 | ΟΚ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ ΨΥΚΤΩΝ | PH2AC | #00300056 | #00300057 | PH2AC | OFF |  |  | -N- | Operator | 183 | 3 | 263 | 115 | Y.3.2 ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ | ΕΚΚΙΝΗΣΗ/ΣΤΑΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ ΨΥΚΤΗ Κ2Α |  |  | DO |  | 1 |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ | 1x(2x1,5mm) | ΡΕΛΕ ABB A9-30-10 | ΠΚ.ΨΥΚ2 | ΕΞ.ΧΩΡΟΣ (ΨΥΚΤΕΣ) | PTM6.2Q250 | 2x1,5 | ΟΚ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ ΨΥΧΡΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ | PH3C | #00300060 | #00300060 | PH3C | OFF |  |  | -N- | Operator | 184 | 3 | 266 | 118 | Y.3.2 ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ | ΕΚΚΙΝΗΣΗ/ΣΤΑΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ Ψ.Ν. Κ3 | ΠΚ1,ΠΚ5,ΚΜ6 |  | DO |  | 1 |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ | 1x(2x1,5mm) | ΡΕΛΕ ABB A9-30-10 | ΠΚ.ΛΕΒ. | Υ.3.2 | PTM6.2Q250 | 2x1,5 | ΟΚ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ ΨΥΧΡΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ | PH3AC | #00300060 | #00300063 | PH3AC | OFF |  |  | -N- | None | 185 | 3 | 270 | 122 | Y.3.2 ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ | ΕΚΚΙΝΗΣΗ/ΣΤΑΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ Ψ.Ν. Κ3Α | ΠΚ1,ΠΚ5,ΚΜ6 |  | DO |  | 1 |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ | 1x(2x1,5mm) | ΡΕΛΕ ABB A9-30-10 | ΠΚ.ΛΕΒ. | Υ.3.2 | PTM6.2Q250 | 2x1,5 | ΟΚ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ ΨΥΧΡΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ | PH4C | #00300064 | #00300064 | PH4C | OFF |  |  | -N- | Operator | 186 | 3 | 274 | 126 | Y.3.2 ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ | ΕΚΚΙΝΗΣΗ/ΣΤΑΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ Ψ.Ν. Κ4 | ΠΚ6,ΚΜ7 |  | DO |  | 1 |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ | 1x(2x1,5mm) | ΡΕΛΕ ABB A9-30-10 | ΠΚ.ΛΕΒ. | Υ.3.2 | PTM6.2Q250 | 2x1,5 | ΟΚ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ ΨΥΧΡΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ | PH4AC | #00300064 | #00300066 | PH4AC | OFF |  |  | -N- | None | 187 | 3 | 278 | 130 | Y.3.2 ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ | ΕΚΚΙΝΗΣΗ/ΣΤΑΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ Ψ.Ν. Κ4Α | ΠΚ6,ΚΜ7 |  | DO |  | 1 |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ | 1x(2x1,5mm) | ΡΕΛΕ ABB A9-30-10 | ΠΚ.ΛΕΒ. | Υ.3.2 | PTM6.2Q250 | 2x1,5 | ΟΚ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ ΨΥΧΡΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ | PH5C | #00300068 | #00300068 | PH5C | OFF |  |  | -N- | Operator | 188 | 3 | 282 | 134 | Y.3.2 ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ | ΕΚΚΙΝΗΣΗ/ΣΤΑΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ Ψ.Ν. Κ5 | FCUs Μ/ΦΡΑΣΤ. |  | DO |  | 1 |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ | 1x(2x1,5mm) | ΡΕΛΕ ABB A9-30-10 | ΠΚ.ΛΕΒ. | Υ.3.2 | PTM6.2Q250 | 2x1,5 | ΟΚ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ ΨΥΧΡΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ | PH5AC | #00300068 | #00300070 | PH5AC | OFF |  |  | -N- | None | 189 | 3 | 286 | 138 | Y.3.2 ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ | ΕΚΚΙΝΗΣΗ/ΣΤΑΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ Ψ.Ν. Κ5Α | FCUs Μ/ΦΡΑΣΤ. |  | DO |  | 1 |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ | 1x(2x1,5mm) | ΡΕΛΕ ABB A9-30-10 | ΠΚ.ΛΕΒ. | Υ.3.2 | PTM6.2Q250 | 2x1,5 | ΟΚ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ ΨΥΧΡΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ | PH6C | #00300072 | #00300072 | PH6C | OFF |  |  | -N- | Operator | 190 | 3 | 290 | 142 | Y.3.2 ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ | ΕΚΚΙΝΗΣΗ/ΣΤΑΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ Ψ.Ν. Κ6 | FCUs ΓΡΑΦ. Β/ΔΥΤΙΚΑ |  | DO |  | 1 |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ | 1x(2x1,5mm) | ΡΕΛΕ ABB A9-30-10 | ΠΚ.ΛΕΒ. | Υ.3.2 | PTM6.2Q250 | 2x1,5 | ΟΚ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ ΨΥΧΡΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ | PH6AC | #00300072 | #00300074 | PH6AC | OFF |  |  | -N- | None | 191 | 3 | 294 | 146 | Y.3.2 ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ | ΕΚΚΙΝΗΣΗ/ΣΤΑΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ Ψ.Ν. Κ6Α | FCUs ΓΡΑΦ. Β/ΔΥΤΙΚΑ |  | DO |  | 1 |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ | 1x(2x1,5mm) | ΡΕΛΕ ABB A9-30-10 | ΠΚ.ΛΕΒ. | Υ.3.2 | PTM6.2Q250 | 2x1,5 | ΟΚ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ ΨΥΧΡΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ | PH7C | #00300076 | #00300076 | PH7C | OFF |  |  | -N- | None | 192 | 3 | 298 | 150 | Y.3.2 ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ | ΕΚΚΙΝΗΣΗ/ΣΤΑΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ Ψ.Ν. Κ7 | FCUs ΓΡΑΦ. Ν/ΑΝΑΤΟΛ. |  | DO |  | 1 |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ | 1x(2x1,5mm) | ΡΕΛΕ ABB A9-30-10 | ΠΚ.ΛΕΒ. | Υ.3.2 | PTM6.2Q250 | 2x1,5 | ΟΚ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ ΨΥΧΡΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ | PH7AC | #00300076 | #00300078 | PH7AC | OFF |  |  | -N- | Operator | 193 | 3 | 302 | 154 | Y.3.2 ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ | ΕΚΚΙΝΗΣΗ/ΣΤΑΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ Ψ.Ν. Κ7Α | FCUs ΓΡΑΦ. Ν/ΑΝΑΤΟΛ. |  | DO |  | 1 |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ | 1x(2x1,5mm) | ΡΕΛΕ ABB A9-30-10 | ΠΚ.ΛΕΒ. | Υ.3.2 | PTM6.2Q250 | 2x1,5 | ΟΚ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ ΨΥΧΡΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ | PH8C | #00300080 | #00300080 | PH8C | OFF |  |  | -N- | Operator | 194 | 3 | 306 | 158 | Y.3.2 ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ | ΕΚΚΙΝΗΣΗ/ΣΤΑΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ Ψ.Ν. Κ8 | ΚΜ1,ΚΜ2,ΚΜ3,ΚΜ4 |  | DO |  | 1 |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ | 1x(2x1,5mm) | ΡΕΛΕ ABB A9-30-10 | ΠΚ.ΛΕΒ. | Υ.3.2 | PTM6.2Q250 | 2x1,5 | ΟΚ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ ΨΥΧΡΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ | PH8AC | #00300080 | #00300083 | PH8AC | OFF |  |  | -N- | None | 195 | 3 | 310 | 162 | Y.3.2 ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ | ΕΚΚΙΝΗΣΗ/ΣΤΑΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ Ψ.Ν. Κ8Α | ΚΜ1,ΚΜ2,ΚΜ3,ΚΜ4 |  | DO |  | 1 |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ | 1x(2x1,5mm) | ΡΕΛΕ ABB A9-30-10 | ΠΚ.ΛΕΒ. | Υ.3.2 | PTM6.2Q250 | 2x1,5 | ΟΚ
ΛΕΒΗΤΕΣ | LEV1F | #00300084 | #00300084 | LEV1F | OFF |  |  | -N- | None | 196 | 3 | 150 | 2 | Y.3.2 ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ | ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΕΒΗΤΑ 1 | ΛΕΒΗΤΑ |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΕΒΗΤΑ | 1x(2x1,5mm) | ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ FINDER 40.52 5A, 250V | ΠΚ.ΛΕΒ. | Υ.3.2 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | OK
ΛΕΒΗΤΕΣ | LEV1T | #00300084 | #00300085 | LEV1T | OFF |  |  | -N- | None | 197 | 3 | 151 | 3 | Y.3.2 ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ | ΒΛΑΒΗ ΛΕΒΗΤΑ 1 | ΛΕΒΗΤΑ |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΕΒΗΤΑ | 1x(2x1,5mm) | ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ FINDER 40.52 5A, 250V | ΠΚ.ΛΕΒ. | Υ.3.2 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | OK
ΛΕΒΗΤΕΣ | LEV1H | #00300084 | #00300086 | LEV1H | ON |  |  | -N- | None | 198 | 3 | 152 | 4 | Y.3.2 ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ | ΕΝΔΕΙΞΗ ΔΙΑΚΟΠΤΗ Η-Ο-Α ΛΕΒΗΤΑ 1 | ΛΕΒΗΤΑ |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΕΒΗΤΑ | 1x(2x1,5mm) | ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ FINDER 40.52 5A, 250V | ΠΚ.ΛΕΒ. | Υ.3.2 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | OK
ΛΕΒΗΤΕΣ | LEV1LP | #00300084 | #00300087 | LEV1LP | OFF |  |  | -N- | None | 199 | 3 | 153 | 5 | Y.3.2 ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ | ΧΑΜΗΛΗ ΠΙΕΣΗ ΔΟΧ.ΔΙΑΣΤ. ΛΕΒΗΤΑ 1 | ΛΕΒΗΤΑ |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΡΕΣΣΟΣΤΑΤΗΣ | 1x(2x1,5mm) | SAGINOL MILYA PR.SWITCH | ΛΕΒΗΤΑΣ 1 | Υ.3.2 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | OK
ΛΕΒΗΤΕΣ | LEV2F | #00300088 | #00300088 | LEV2F | OFF |  |  | -N- | None | 200 | 3 | 156 | 8 | Y.3.2 ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ | ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΕΒΗΤΑ 2 | ΛΕΒΗΤΑ |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΕΒΗΤΑ | 1x(2x1,5mm) | ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ FINDER 40.52 5A, 250V | ΠΚ.ΛΕΒ. | Υ.3.2 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | OK
ΛΕΒΗΤΕΣ | LEV2T | #00300088 | #00300089 | LEV2T | OFF |  |  | -N- | None | 201 | 3 | 157 | 9 | Y.3.2 ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ | ΒΛΑΒΗ ΛΕΒΗΤΑ 2 | ΛΕΒΗΤΑ |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΕΒΗΤΑ | 1x(2x1,5mm) | ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ FINDER 40.52 5A, 250V | ΠΚ.ΛΕΒ. | Υ.3.2 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | OK
ΛΕΒΗΤΕΣ | LEV2H | #00300088 | #00300090 | LEV2H | ON |  |  | -N- | None | 202 | 3 | 158 | 10 | Y.3.2 ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ | ΕΝΔΕΙΞΗ ΔΙΑΚΟΠΤΗ Η-Ο-Α ΛΕΒΗΤΑ 2 | ΛΕΒΗΤΑ |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΕΒΗΤΑ | 1x(2x1,5mm) | ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ FINDER 40.52 5A, 250V | ΠΚ.ΛΕΒ. | Υ.3.2 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | OK
ΛΕΒΗΤΕΣ | LEV2LP | #00300088 | #00300091 | LEV2LP | OFF |  |  | -N- | None | 203 | 3 | 159 | 11 | Y.3.2 ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ | ΧΑΜΗΛΗ ΠΙΕΣΗ ΔΟΧ.ΔΙΑΣΤ. ΛΕΒΗΤΑ 2 | ΛΕΒΗΤΑ |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΡΕΣΣΟΣΤΑΤΗΣ | 1x(2x1,5mm) | SAGINOL MILYA PR.SWITCH | ΛΕΒΗΤΑΣ 2 | Υ.3.2 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | OK
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ ΛΕΒΗΤΩΝ | PH9F | #00300092 | #00300092 | PH9F | OFF |  |  | -N- | None | 204 | 3 | 167 | 19 | Y.3.2 ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ | ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ ΛΕΒΗΤΑ Κ9 & Κ9Α | ΛΕΒΗΤΑ |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΟΗΣ | 1x(2x1,5mm) | LANDIS & STAEFA DBSF-1K | Κ9, Κ9Α | Υ.3.2 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | OK
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ ΛΕΒΗΤΩΝ | PH9T | #00300092 | #00300093 | PH9T | OFF |  |  | -N- | None | 205 | 3 | 168 | 20 | Y.3.2 ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ | ΒΛΑΒΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ ΛΕΒΗΤΑ Κ9 | ΛΕΒΗΤΑ |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ | 1x(2x1,5mm) | ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ FINDER 40.52 5A, 250V | ΠΚ.ΛΕΒ. | Υ.3.2 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | OK
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ ΛΕΒΗΤΩΝ | PH9H | #00300092 | #00300094 | PH9H | ON |  |  | -N- | None | 206 | 3 | 169 | 21 | Y.3.2 ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ | ΕΝΔΕΙΞΗ ΔΙΑΚΟΠΤΗ Η-Ο-Α ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ ΛΕΒΗΤΑ Κ9 | ΛΕΒΗΤΑ |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ | 1x(2x1,5mm) | ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ FINDER 40.52 5A, 250V | ΠΚ.ΛΕΒ. | Υ.3.2 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | OK
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ ΛΕΒΗΤΩΝ | PH9AT | #00300092 | #00300095 | PH9AT | OFF |  |  | -N- | None | 207 | 3 | 171 | 23 | Y.3.2 ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ | ΒΛΑΒΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ ΛΕΒΗΤΑ Κ9Α | ΛΕΒΗΤΑ |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ | 1x(2x1,5mm) | ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ FINDER 40.52 5A, 250V | ΠΚ.ΛΕΒ. | Υ.3.2 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | OK
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ ΛΕΒΗΤΩΝ | PH9AH | #00300096 | #00300096 | PH9AH | ON |  |  | -N- | None | 208 | 3 | 172 | 24 | Y.3.2 ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ | ΕΝΔΕΙΞΗ ΔΙΑΚΟΠΤΗ Η-Ο-Α ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ ΛΕΒΗΤΑ Κ9Α | ΛΕΒΗΤΑ |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ | 1x(2x1,5mm) | ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ FINDER 40.52 5A, 250V | ΠΚ.ΛΕΒ. | Υ.3.2 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | OK
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ ΛΕΒΗΤΩΝ | PH10F | #00300096 | #00300097 | PH10F | OFF |  |  | -N- | None | 209 | 3 | 174 | 26 | Y.3.2 ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ | ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ Θ.Ν. Κ10 | ΠΚ1, ΠΚ5, ΚΜ6 |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ | 1x(2x1,5mm) | ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ FINDER 40.52 5A, 250V | ΠΚ.ΛΕΒ. | Υ.3.2 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | OK
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ ΛΕΒΗΤΩΝ | PH10T | #00300096 | #00300098 | PH10T | OFF |  |  | -N- | None | 210 | 3 | 175 | 27 | Y.3.2 ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ | ΒΛΑΒΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ Θ.Ν. Κ10 | ΠΚ1, ΠΚ5, ΚΜ6 |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ | 1x(2x1,5mm) | ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ FINDER 40.52 5A, 250V | ΠΚ.ΛΕΒ. | Υ.3.2 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | Χρήζει αλλαγγή εξαρτήματος. Πρόβλημα σττη μανδάλωση
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ ΛΕΒΗΤΩΝ | PH10H | #00300096 | #00300099 | PH10H | ON |  |  | -N- | None | 211 | 3 | 176 | 28 | Y.3.2 ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ | ΕΝΔΕΙΞΗ ΔΙΑΚΟΠΤΗ Η-Ο-Α ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ Θ.Ν. Κ10 | ΠΚ1, ΠΚ5, ΚΜ6 |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ | 1x(2x1,5mm) | ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ FINDER 40.52 5A, 250V | ΠΚ.ΛΕΒ. | Υ.3.2 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | OK
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ ΛΕΒΗΤΩΝ | PH10AF | #00300100 | #00300100 | PH10AF | OFF |  |  | -N- | None | 212 | 3 | 178 | 30 | Y.3.2 ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ | ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ Θ.Ν. Κ10Α | ΠΚ1, ΠΚ5, ΚΜ6 |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ | 1x(2x1,5mm) | ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ FINDER 40.52 5A, 250V | ΠΚ.ΛΕΒ. | Υ.3.2 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | OK
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ ΛΕΒΗΤΩΝ | PH10AT | #00300100 | #00300101 | PH10AT | OFF |  |  | -N- | None | 213 | 3 | 179 | 31 | Y.3.2 ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ | ΒΛΑΒΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ Θ.Ν. Κ10Α | ΠΚ1, ΠΚ5, ΚΜ6 |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ | 1x(2x1,5mm) | ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ FINDER 40.52 5A, 250V | ΠΚ.ΛΕΒ. | Υ.3.2 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | OK
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ ΛΕΒΗΤΩΝ | PH10AH | #00300100 | #00300102 | PH10AH | ON |  |  | -N- | None | 214 | 3 | 180 | 32 | Y.3.2 ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ | ΕΝΔΕΙΞΗ ΔΙΑΚΟΠΤΗ Η-Ο-Α ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ Θ.Ν. Κ10Α | ΠΚ1, ΠΚ5, ΚΜ6 |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ | 1x(2x1,5mm) | ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ FINDER 40.52 5A, 250V | ΠΚ.ΛΕΒ. | Υ.3.2 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | OK
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ ΛΕΒΗΤΩΝ | PH11F | #00300100 | #00300103 | PH11F | OFF |  |  | -N- | None | 215 | 3 | 182 | 34 | Y.3.2 ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ | ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ Θ.Ν. Κ11 | ΠΚ6, ΚΜ7 |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ | 1x(2x1,5mm) | ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ FINDER 40.52 5A, 250V | ΠΚ.ΛΕΒ. | Υ.3.2 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | OK
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ ΛΕΒΗΤΩΝ | PH11T | #00300104 | #00300104 | PH11T | OFF |  |  | -N- | None | 216 | 3 | 183 | 35 | Y.3.2 ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ | ΒΛΑΒΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ Θ.Ν. Κ11 | ΠΚ6, ΚΜ7 |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ | 1x(2x1,5mm) | ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ FINDER 40.52 5A, 250V | ΠΚ.ΛΕΒ. | Υ.3.2 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | OK
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ ΛΕΒΗΤΩΝ | PH11H | #00300104 | #00300105 | PH11H | ON |  |  | -N- | None | 217 | 3 | 184 | 36 | Y.3.2 ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ | ΕΝΔΕΙΞΗ ΔΙΑΚΟΠΤΗ Η-Ο-Α ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ Θ.Ν. Κ11 | ΠΚ6, ΚΜ7 |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ | 1x(2x1,5mm) | ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ FINDER 40.52 5A, 250V | ΠΚ.ΛΕΒ. | Υ.3.2 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | OK
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ ΛΕΒΗΤΩΝ | PH11AF | #00300104 | #00300106 | PH11AF | OFF |  |  | -N- | None | 218 | 3 | 186 | 38 | Y.3.2 ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ | ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ Θ.Ν. Κ11Α | ΠΚ6, ΚΜ7 |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ | 1x(2x1,5mm) | ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ FINDER 40.52 5A, 250V | ΠΚ.ΛΕΒ. | Υ.3.2 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | OK
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ ΛΕΒΗΤΩΝ | PH11AT | #00300104 | #00300107 | PH11AT | OFF |  |  | -N- | None | 219 | 3 | 187 | 39 | Y.3.2 ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ | ΒΛΑΒΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ Θ.Ν. Κ11Α | ΠΚ6, ΚΜ7 |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ | 1x(2x1,5mm) | ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ FINDER 40.52 5A, 250V | ΠΚ.ΛΕΒ. | Υ.3.2 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | OK
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ ΛΕΒΗΤΩΝ | PH11AH | #00300108 | #00300108 | PH11AH | ON |  |  | -N- | None | 220 | 3 | 188 | 40 | Y.3.2 ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ | ΕΝΔΕΙΞΗ ΔΙΑΚΟΠΤΗ Η-Ο-Α ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ Θ.Ν. Κ11Α | ΠΚ6, ΚΜ7 |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ | 1x(2x1,5mm) | ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ FINDER 40.52 5A, 250V | ΠΚ.ΛΕΒ. | Υ.3.2 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | OK
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ ΛΕΒΗΤΩΝ | PH12F | #00300108 | #00300109 | PH12F | OFF |  |  | -N- | None | 221 | 3 | 190 | 42 | Y.3.2 ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ | ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ Θ.Ν. Κ12 | FCUs Μ/ΦΡΑΣΤ. |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ | 1x(2x1,5mm) | ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ FINDER 40.52 5A, 250V | ΠΚ.ΛΕΒ. | Υ.3.2 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | OK
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ ΛΕΒΗΤΩΝ | PH12T | #00300108 | #00300110 | PH12T | OFF |  |  | -N- | None | 222 | 3 | 191 | 43 | Y.3.2 ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ | ΒΛΑΒΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ Θ.Ν. Κ12 | FCUs Μ/ΦΡΑΣΤ. |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ | 1x(2x1,5mm) | ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ FINDER 40.52 5A, 250V | ΠΚ.ΛΕΒ. | Υ.3.2 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | OK
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ ΛΕΒΗΤΩΝ | PH12H | #00300108 | #00300111 | PH12H | ON |  |  | -N- | None | 223 | 3 | 192 | 44 | Y.3.2 ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ | ΕΝΔΕΙΞΗ ΔΙΑΚΟΠΤΗ Η-Ο-Α ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ Θ.Ν. Κ12 | FCUs Μ/ΦΡΑΣΤ. |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ | 1x(2x1,5mm) | ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ FINDER 40.52 5A, 250V | ΠΚ.ΛΕΒ. | Υ.3.2 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | OK
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ ΛΕΒΗΤΩΝ | PH12AF | #00300112 | #00300112 | PH12AF | OFF |  |  | -N- | None | 224 | 3 | 194 | 46 | Y.3.2 ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ | ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ Θ.Ν. Κ12Α | FCUs Μ/ΦΡΑΣΤ. |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ | 1x(2x1,5mm) | ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ FINDER 40.52 5A, 250V | ΠΚ.ΛΕΒ. | Υ.3.2 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | OK
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ ΛΕΒΗΤΩΝ | PH12AT | #00300112 | #00300113 | PH12AT | OFF |  |  | -N- | None | 225 | 3 | 195 | 47 | Y.3.2 ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ | ΒΛΑΒΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ Θ.Ν. Κ12Α | FCUs Μ/ΦΡΑΣΤ. |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ | 1x(2x1,5mm) | ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ FINDER 40.52 5A, 250V | ΠΚ.ΛΕΒ. | Υ.3.2 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | OK
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ ΛΕΒΗΤΩΝ | PH12AH | #00300112 | #00300114 | PH12AH | ON |  |  | -N- | None | 226 | 3 | 196 | 48 | Y.3.2 ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ | ΕΝΔΕΙΞΗ ΔΙΑΚΟΠΤΗ Η-Ο-Α ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ Θ.Ν. Κ12Α | FCUs Μ/ΦΡΑΣΤ. |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ | 1x(2x1,5mm) | ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ FINDER 40.52 5A, 250V | ΠΚ.ΛΕΒ. | Υ.3.2 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | OK
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ ΛΕΒΗΤΩΝ | PH13F | #00300112 | #00300115 | PH13F | ON |  |  | -N- | None | 227 | 3 | 198 | 50 | Y.3.2 ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ | ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ Θ.Ν. Κ13 | FCUs ΓΡΑΦ. Β/ΔΥΤΙΚΑ |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ | 1x(2x1,5mm) | ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ FINDER 40.52 5A, 250V | ΠΚ.ΛΕΒ. | Υ.3.2 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | OK
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ ΛΕΒΗΤΩΝ | PH13T | #00300116 | #00300116 | PH13T | OFF |  |  | -N- | None | 228 | 3 | 199 | 51 | Y.3.2 ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ | ΒΛΑΒΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ Θ.Ν. Κ13 | FCUs ΓΡΑΦ. Β/ΔΥΤΙΚΑ |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ | 1x(2x1,5mm) | ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ FINDER 40.52 5A, 250V | ΠΚ.ΛΕΒ. | Υ.3.2 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | OK
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ ΛΕΒΗΤΩΝ | PH13H | #00300116 | #00300117 | PH13H | OFF |  |  | -N- | None | 229 | 3 | 200 | 52 | Y.3.2 ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ | ΕΝΔΕΙΞΗ ΔΙΑΚΟΠΤΗ Η-Ο-Α ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ Θ.Ν. Κ13 | FCUs ΓΡΑΦ. Β/ΔΥΤΙΚΑ |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ | 1x(2x1,5mm) | ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ FINDER 40.52 5A, 250V | ΠΚ.ΛΕΒ. | Υ.3.2 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | OK
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ ΛΕΒΗΤΩΝ | PH13AF | #00300116 | #00300118 | PH13AF | OFF |  |  | -N- | None | 230 | 3 | 202 | 54 | Y.3.2 ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ | ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ Θ.Ν. Κ13Α | FCUs ΓΡΑΦ. Β/ΔΥΤΙΚΑ |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ | 1x(2x1,5mm) | ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ FINDER 40.52 5A, 250V | ΠΚ.ΛΕΒ. | Υ.3.2 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | OK
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ ΛΕΒΗΤΩΝ | PH13AT | #00300116 | #00300119 | PH13AT | OFF |  |  | -N- | None | 231 | 3 | 203 | 55 | Y.3.2 ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ | ΒΛΑΒΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ Θ.Ν. Κ13Α | FCUs ΓΡΑΦ. Β/ΔΥΤΙΚΑ |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ | 1x(2x1,5mm) | ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ FINDER 40.52 5A, 250V | ΠΚ.ΛΕΒ. | Υ.3.2 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | Χρήζει αλλαγγή εξαρτήματος. Πρόβλημα σττη μανδάλωση
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ ΛΕΒΗΤΩΝ | PH13AH | #00300120 | #00300120 | PH13AH | ON |  |  | -N- | None | 232 | 3 | 204 | 56 | Y.3.2 ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ | ΕΝΔΕΙΞΗ ΔΙΑΚΟΠΤΗ Η-Ο-Α ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ Θ.Ν. Κ13Α | FCUs ΓΡΑΦ. Β/ΔΥΤΙΚΑ |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ | 1x(2x1,5mm) | ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ FINDER 40.52 5A, 250V | ΠΚ.ΛΕΒ. | Υ.3.2 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | OK
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ ΛΕΒΗΤΩΝ | PH14F | #00300120 | #00300121 | PH14F | OFF |  |  | -N- | None | 233 | 3 | 206 | 58 | Y.3.2 ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ | ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ Θ.Ν. Κ14 | FCUs ΓΡΑΦ. Ν/ΑΝΑΤΟΛ. |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ | 1x(2x1,5mm) | ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ FINDER 40.52 5A, 250V | ΠΚ.ΛΕΒ. | Υ.3.2 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | Ξηλωμένος κυκλοφορητής
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ ΛΕΒΗΤΩΝ | PH14T | #00300120 | #00300122 | PH14T | ON |  |  | *A* | None | 234 | 3 | 207 | 59 | Y.3.2 ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ | ΒΛΑΒΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ Θ.Ν. Κ14 | FCUs ΓΡΑΦ. Ν/ΑΝΑΤΟΛ. |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ | 1x(2x1,5mm) | ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ FINDER 40.52 5A, 250V | ΠΚ.ΛΕΒ. | Υ.3.2 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | OK
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ ΛΕΒΗΤΩΝ | PH14H | #00300120 | #00300123 | PH14H | OFF |  |  | -N- | None | 235 | 3 | 208 | 60 | Y.3.2 ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ | ΕΝΔΕΙΞΗ ΔΙΑΚΟΠΤΗ Η-Ο-Α ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ Θ.Ν. Κ14 | FCUs ΓΡΑΦ. Ν/ΑΝΑΤΟΛ. |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ | 1x(2x1,5mm) | ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ FINDER 40.52 5A, 250V | ΠΚ.ΛΕΒ. | Υ.3.2 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | Ξηλωμένος κυκλοφορητής
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ ΛΕΒΗΤΩΝ | PH14AF | #00300124 | #00300124 | PH14AF | OFF |  |  | -N- | None | 236 | 3 | 210 | 62 | Y.3.2 ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ | ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ Θ.Ν. Κ14Α | FCUs ΓΡΑΦ. Ν/ΑΝΑΤΟΛ. |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ | 1x(2x1,5mm) | ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ FINDER 40.52 5A, 250V | ΠΚ.ΛΕΒ. | Υ.3.2 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | OK
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ ΛΕΒΗΤΩΝ | PH14AT | #00300124 | #00300125 | PH14AT | OFF |  |  | -N- | None | 237 | 3 | 211 | 63 | Y.3.2 ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ | ΒΛΑΒΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ Θ.Ν. Κ14Α | FCUs ΓΡΑΦ. Ν/ΑΝΑΤΟΛ. |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ | 1x(2x1,5mm) | ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ FINDER 40.52 5A, 250V | ΠΚ.ΛΕΒ. | Υ.3.2 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | OK
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ ΛΕΒΗΤΩΝ | PH14AH | #00300124 | #00300126 | PH14AH | ON |  |  | -N- | None | 238 | 3 | 212 | 64 | Y.3.2 ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ | ΕΝΔΕΙΞΗ ΔΙΑΚΟΠΤΗ Η-Ο-Α ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ Θ.Ν. Κ14Α | FCUs ΓΡΑΦ. Ν/ΑΝΑΤΟΛ. |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ | 1x(2x1,5mm) | ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ FINDER 40.52 5A, 250V | ΠΚ.ΛΕΒ. | Υ.3.2 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | OK
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ ΛΕΒΗΤΩΝ | PH15F | #00300124 | #00300127 | PH15F | OFF |  |  | -N- | None | 239 | 3 | 214 | 66 | Y.3.2 ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ | ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ Θ.Ν. Κ15 | KM1,KM2,KM3,KM4 |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ | 1x(2x1,5mm) | ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ FINDER 40.52 5A, 250V | ΠΚ.ΛΕΒ. | Υ.3.2 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | OK
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ ΛΕΒΗΤΩΝ | PH15T | #00300128 | #00300128 | PH15T | OFF |  |  | -N- | None | 240 | 3 | 215 | 67 | Y.3.2 ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ | ΒΛΑΒΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ Θ.Ν. Κ15 | KM1,KM2,KM3,KM4 |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ | 1x(2x1,5mm) | ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ FINDER 40.52 5A, 250V | ΠΚ.ΛΕΒ. | Υ.3.2 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | OK
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ ΛΕΒΗΤΩΝ | PH15H | #00300128 | #00300129 | PH15H | ON |  |  | -N- | None | 241 | 3 | 216 | 68 | Y.3.2 ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ | ΕΝΔΕΙΞΗ ΔΙΑΚΟΠΤΗ Η-Ο-Α ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ Θ.Ν. Κ15 | KM1,KM2,KM3,KM4 |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ | 1x(2x1,5mm) | ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ FINDER 40.52 5A, 250V | ΠΚ.ΛΕΒ. | Υ.3.2 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | OK
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ ΛΕΒΗΤΩΝ | PH15AF | #00300128 | #00300130 | PH15AF | OFF |  |  | -N- | None | 242 | 3 | 218 | 70 | Y.3.2 ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ | ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ Θ.Ν. Κ15Α | KM1,KM2,KM3,KM4 |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ | 1x(2x1,5mm) | ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ FINDER 40.52 5A, 250V | ΠΚ.ΛΕΒ. | Υ.3.2 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | OK
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ ΛΕΒΗΤΩΝ | PH15AT | #00300128 | #00300131 | PH15AT | OFF |  |  | -N- | None | 243 | 3 | 219 | 71 | Y.3.2 ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ | ΒΛΑΒΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ Θ.Ν. Κ15Α | KM1,KM2,KM3,KM4 |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ | 1x(2x1,5mm) | ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ FINDER 40.52 5A, 250V | ΠΚ.ΛΕΒ. | Υ.3.2 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | OK
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ ΛΕΒΗΤΩΝ | PH15AH | #00300132 | #00300132 | PH15AH | ON |  |  | -N- | None | 244 | 3 | 220 | 72 | Y.3.2 ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ | ΕΝΔΕΙΞΗ ΔΙΑΚΟΠΤΗ Η-Ο-Α ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ Θ.Ν. Κ15Α | KM1,KM2,KM3,KM4 |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ | 1x(2x1,5mm) | ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ FINDER 40.52 5A, 250V | ΠΚ.ΛΕΒ. | Υ.3.2 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | OK
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ | PH16F | #00300132 | #00300133 | PH16F | OFF |  |  | -N- | None | 245 | 3 | 222 | 74 | Y.3.2 ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ | ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ Θ.Ν. Κ16 | ΘΕΡΜ. ΣΩΜΑΤΩΝ |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ | 1x(2x1,5mm) | ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ FINDER 40.52 5A, 250V | ΠΚ.ΛΕΒ. | Υ.3.2 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | OK
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ | PH16T | #00300132 | #00300134 | PH16T | OFF |  |  | -N- | None | 246 | 3 | 223 | 75 | Y.3.2 ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ | ΒΛΑΒΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ Θ.Ν. Κ16 | ΘΕΡΜ. ΣΩΜΑΤΩΝ |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ | 1x(2x1,5mm) | ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ FINDER 40.52 5A, 250V | ΠΚ.ΛΕΒ. | Υ.3.2 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | OK
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ | PH16H | #00300132 | #00300135 | PH16H | ON |  |  | -N- | None | 247 | 3 | 224 | 76 | Y.3.2 ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ | ΕΝΔΕΙΞΗ ΔΙΑΚΟΠΤΗ Η-Ο-Α ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ Θ.Ν. Κ16 | ΘΕΡΜ. ΣΩΜΑΤΩΝ |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ | 1x(2x1,5mm) | ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ FINDER 40.52 5A, 250V | ΠΚ.ΛΕΒ. | Υ.3.2 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | OK (μόνιμα ανοιχτό)
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ | PH16AF | #00300136 | #00300136 | PH16AF | OFF |  |  | -N- | None | 248 | 3 | 226 | 78 | Y.3.2 ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ | ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ Θ.Ν. Κ16Α | ΘΕΡΜ. ΣΩΜΑΤΩΝ |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ | 1x(2x1,5mm) | ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ FINDER 40.52 5A, 250V | ΠΚ.ΛΕΒ. | Υ.3.2 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | OK
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ | PH16AT | #00300136 | #00300137 | PH16AT | OFF |  |  | -N- | None | 249 | 3 | 227 | 79 | Y.3.2 ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ | ΒΛΑΒΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ Θ.Ν. Κ16Α | ΘΕΡΜ. ΣΩΜΑΤΩΝ |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ | 1x(2x1,5mm) | ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ FINDER 40.52 5A, 250V | ΠΚ.ΛΕΒ. | Υ.3.2 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | OK
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ | PH16AH | #00300136 | #00300138 | PH16AH | ON |  |  | -N- | None | 250 | 3 | 228 | 80 | Y.3.2 ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ | ΕΝΔΕΙΞΗ ΔΙΑΚΟΠΤΗ Η-Ο-Α ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ Θ.Ν. Κ16Α | ΘΕΡΜ. ΣΩΜΑΤΩΝ |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ | 1x(2x1,5mm) | ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ FINDER 40.52 5A, 250V | ΠΚ.ΛΕΒ. | Υ.3.2 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | OK
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ BOILER | PH17F | #00300136 | #00300139 | PH17F | OFF |  |  | -N- | None | 251 | 3 | 230 | 82 | Y.3.2 ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ | ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ Θ.Ν. Κ17Α | BOILER |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ | 1x(2x1,5mm) | ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ FINDER 40.52 5A, 250V | ΠΚ.ΛΕΒ. | Υ.3.2 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | OK
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ BOILER | PH17T | #00300140 | #00300140 | PH17T | OFF |  |  | -N- | None | 252 | 3 | 231 | 83 | Y.3.2 ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ | ΒΛΑΒΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ Θ.Ν. Κ17Α | BOILER |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ | 1x(2x1,5mm) | ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ FINDER 40.52 5A, 250V | ΠΚ.ΛΕΒ. | Υ.3.2 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | Βλάβη. Αποκαταστάθηκε.
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ BOILER | PH17H | #00300140 | #00300141 | PH17H | ON |  |  | -N- | None | 253 | 3 | 232 | 84 | Y.3.2 ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ | ΕΝΔΕΙΞΗ ΔΙΑΚΟΠΤΗ Η-Ο-Α ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ Θ.Ν. Κ17 | BOILER |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ | 1x(2x1,5mm) | ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ FINDER 40.52 5A, 250V | ΠΚ.ΛΕΒ. | Υ.3.2 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | OK
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ BOILER | PH17AF | #00300140 | #00300142 | PH17AF | OFF |  |  | -N- | None | 254 | 3 | 234 | 86 | Y.3.2 ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ | ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ Θ.Ν. Κ17 | BOILER |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ | 1x(2x1,5mm) | ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ FINDER 40.52 5A, 250V | ΠΚ.ΛΕΒ. | Υ.3.2 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | OK
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ BOILER | PH17AT | #00300140 | #00300143 | PH17AT | OFF |  |  | -N- | None | 255 | 3 | 235 | 87 | Y.3.2 ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ | ΒΛΑΒΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ Θ.Ν. Κ17 | BOILER |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ | 1x(2x1,5mm) | ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ FINDER 40.52 5A, 250V | ΠΚ.ΛΕΒ. | Υ.3.2 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | Βλαβη. Αποκαταστάθηκε.
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ BOILER | PH17AH | #00300144 | #00300144 | PH17AH | OFF |  |  | -N- | None | 256 | 3 | 236 | 88 | Y.3.2 ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ | ΕΝΔΕΙΞΗ ΔΙΑΚΟΠΤΗ Η-Ο-Α ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ Θ.Ν. Κ17Α | BOILER |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ | 1x(2x1,5mm) | ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ FINDER 40.52 5A, 250V | ΠΚ.ΛΕΒ. | Υ.3.2 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | Λάθος καλώδια από κατασκευής. Αποκαταστάθηκε. Πιθανή αλλαγή διακόπτη.
ΨΥΚΤΕΣ | CH1F | #00300144 | #00300145 | CH1F | OFF |  |  | -N- | None | 257 | 3 | 238 | 90 | Y.3.2 ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ | ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΨΥΚΤΗ 1 | ΨΥΚΤΗ |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΕΒΗΤΑ | 1x(2x1,5mm) | ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ FINDER 40.52 5A, 250V | ΠΚ.ΨΥΚ1 | ΕΞ.ΧΩΡΟΣ (ΨΥΚΤΕΣ) | PTM6.4D20 | 2x1,5 | ΟΚ
ΨΥΚΤΕΣ | CH1T | #00300144 | #00300146 | CH1T | ON |  |  | *A* | None | 258 | 3 | 239 | 91 | Y.3.2 ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ | ΒΛΑΒΗ ΨΥΚΤΗ 1 | ΨΥΚΤΗ |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΕΒΗΤΑ | 1x(2x1,5mm) | ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ FINDER 40.52 5A, 250V | ΠΚ.ΨΥΚ1 | ΕΞ.ΧΩΡΟΣ (ΨΥΚΤΕΣ) | PTM6.4D20 | 2x1,5 | ΟΚ
ΨΥΚΤΕΣ | CH1H | #00300144 | #00300147 | CH1H | OFF |  |  | -N- | None | 259 | 3 | 240 | 92 | Y.3.2 ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ | ΕΝΔΕΙΞΗ ΔΙΑΚΟΠΤΗ Η-Ο-Α ΨΥΚΤΗ 1 | ΨΥΚΤΗ |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΕΒΗΤΑ | 1x(2x1,5mm) | ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ FINDER 40.52 5A, 250V | ΠΚ.ΨΥΚ1 | ΕΞ.ΧΩΡΟΣ (ΨΥΚΤΕΣ) | PTM6.4D20 | 2x1,5 | ΟΚ
ΨΥΚΤΕΣ | CH1LP | #00300148 | #00300148 | CH1LP | ON |  |  | *A* | None | 260 | 3 | 241 | 93 | Y.3.2 ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ | ΧΑΜΗΛΗ ΠΙΕΣΗ ΨΥΚΤΗ 1 | ΨΥΚΤΗ |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΡΕΣΣΟΣΤΑΤΗΣ | 1x(2x1,5mm) | SAGINOL MILYA PR.SWITCH | ΨΥΚΤΗΣ 1 | ΕΞ.ΧΩΡΟΣ (ΨΥΚΤΕΣ) | PTM6.4D20 | 2x1,5 | ΟΚ
ΨΥΚΤΕΣ | CH2F | #00300148 | #00300149 | CH2F | OFF |  |  | -N- | None | 261 | 3 | 244 | 96 | Y.3.2 ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ | ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΨΥΚΤΗ 2 | ΨΥΚΤΗ |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΕΒΗΤΑ | 1x(2x1,5mm) | ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ FINDER 40.52 5A, 250V | ΠΚ.ΨΥΚ2 | ΕΞ.ΧΩΡΟΣ (ΨΥΚΤΕΣ) | PTM6.4D20 | 2x1,5 | ΟΚ
ΨΥΚΤΕΣ | CH2T | #00300148 | #00300150 | CH2T | OFF |  |  | -N- | None | 262 | 3 | 245 | 97 | Y.3.2 ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ | ΒΛΑΒΗ ΨΥΚΤΗ 2 | ΨΥΚΤΗ |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΕΒΗΤΑ | 1x(2x1,5mm) | ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ FINDER 40.52 5A, 250V | ΠΚ.ΨΥΚ2 | ΕΞ.ΧΩΡΟΣ (ΨΥΚΤΕΣ) | PTM6.4D20 | 2x1,5 | ΟΚ
ΨΥΚΤΕΣ | CH2H | #00300148 | #00300151 | CH2H | OFF |  |  | -N- | None | 263 | 3 | 246 | 98 | Y.3.2 ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ | ΕΝΔΕΙΞΗ ΔΙΑΚΟΠΤΗ Η-Ο-Α ΨΥΚΤΗ 2 | ΨΥΚΤΗ |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΕΒΗΤΑ | 1x(2x1,5mm) | ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ FINDER 40.52 5A, 250V | ΠΚ.ΨΥΚ2 | ΕΞ.ΧΩΡΟΣ (ΨΥΚΤΕΣ) | PTM6.4D20 | 2x1,5 | ΟΚ
ΨΥΚΤΕΣ | CH2LP | #00300152 | #00300152 | CH2LP | OFF |  |  | -N- | None | 264 | 3 | 247 | 99 | Y.3.2 ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ | ΧΑΜΗΛΗ ΠΙΕΣΗ ΨΥΚΤΗ 2 | ΨΥΚΤΗ |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΡΕΣΣΟΣΤΑΤΗΣ | 1x(2x1,5mm) | SAGINOL MILYA PR.SWITCH | ΨΥΚΤΗΣ 2 | ΕΞ.ΧΩΡΟΣ | PTM6.4D20 | 2x1,5 | ΟΚ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ ΨΥΚΤΩΝ | PH1F | #00300152 | #00300153 | PH1F | OFF |  |  | -N- | None | 265 | 3 | 253 | 105 | Y.3.2 ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ | ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ ΨΥΚΤΗ Κ1, Κ1Α | ΨΥΚΤΗ |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΟΗΣ | 1x(2x1,5mm) | LANDIS & STAEFA DBSF-1K | Κ1,Κ1Α | ΕΞ.ΧΩΡΟΣ (ΨΥΚΤΕΣ) | PTM6.4D20 | 2x1,5 | ΟΚ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ ΨΥΚΤΩΝ | PH1T | #00300152 | #00300154 | PH1T | OFF |  |  | -N- | None | 266 | 3 | 254 | 106 | Y.3.2 ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ | ΒΛΑΒΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ ΨΥΚΤΗ Κ1 | ΨΥΚΤΗ |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ | 1x(2x1,5mm) | ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ FINDER 40.52 5A, 250V | ΠΚ.ΨΥΚ1 | ΕΞ.ΧΩΡΟΣ (ΨΥΚΤΕΣ) | PTM6.4D20 | 2x1,5 | ΟΚ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ ΨΥΚΤΩΝ | PH1H | #00300152 | #00300155 | PH1H | ON |  |  | -N- | None | 267 | 3 | 255 | 107 | Y.3.2 ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ | ΕΝΔΕΙΞΗ ΔΙΑΚΟΠΤΗ Η-Ο-Α ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ ΨΥΚΤΗ Κ1 | ΨΥΚΤΗ |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ | 1x(2x1,5mm) | ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ FINDER 40.52 5A, 250V | ΠΚ.ΨΥΚ1 | ΕΞ.ΧΩΡΟΣ (ΨΥΚΤΕΣ) | PTM6.4D20 | 2x1,5 | ΟΚ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ ΨΥΚΤΩΝ | PH1AT | #00300156 | #00300156 | PH1AT | OFF |  |  | -N- | None | 268 | 3 | 257 | 109 | Y.3.2 ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ | ΒΛΑΒΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ ΨΥΚΤΗ Κ1Α | ΨΥΚΤΗ |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ | 1x(2x1,5mm) | ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ FINDER 40.52 5A, 250V | ΠΚ.ΨΥΚ1 | ΕΞ.ΧΩΡΟΣ (ΨΥΚΤΕΣ) | PTM6.4D20 | 2x1,5 | ΟΚ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ ΨΥΚΤΩΝ | PH1AH | #00300156 | #00300157 | PH1AH | ON |  |  | -N- | None | 269 | 3 | 258 | 110 | Y.3.2 ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ | ΕΝΔΕΙΞΗ ΔΙΑΚΟΠΤΗ Η-Ο-Α ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ ΨΥΚΤΗ Κ1Α | ΨΥΚΤΗ |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ | 1x(2x1,5mm) | ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ FINDER 40.52 5A, 250V | ΠΚ.ΨΥΚ1 | ΕΞ.ΧΩΡΟΣ (ΨΥΚΤΕΣ) | PTM6.4D20 | 2x1,5 | ΟΚ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ ΨΥΚΤΩΝ | PH2F | #00300156 | #00300158 | PH2F | OFF |  |  | -N- | None | 270 | 3 | 260 | 112 | Y.3.2 ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ | ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ ΨΥΚΤΗ Κ2, Κ2Α | ΨΥΚΤΗ |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΟΗΣ | 1x(2x1,5mm) | LANDIS & STAEFA DBSF-1K | Κ2, Κ2Α | ΕΞ.ΧΩΡΟΣ (ΨΥΚΤΕΣ) | PTM6.4D20 | 2x1,5 | ΟΚ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ ΨΥΚΤΩΝ | PH2T | #00300156 | #00300159 | PH2T | OFF |  |  | -N- | None | 271 | 3 | 261 | 113 | Y.3.2 ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ | ΒΛΑΒΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ ΨΥΚΤΗ Κ2 | ΨΥΚΤΗ |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ | 1x(2x1,5mm) | ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ FINDER 40.52 5A, 250V | ΠΚ.ΨΥΚ2 | ΕΞ.ΧΩΡΟΣ (ΨΥΚΤΕΣ) | PTM6.4D20 | 2x1,5 | ΟΚ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ ΨΥΚΤΩΝ | PH2H | #00300160 | #00300160 | PH2H | ON |  |  | -N- | None | 272 | 3 | 262 | 114 | Y.3.2 ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ | ΕΝΔΕΙΞΗ ΔΙΑΚΟΠΤΗ Η-Ο-Α ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ ΨΥΚΤΗ Κ2 | ΨΥΚΤΗ |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ | 1x(2x1,5mm) | ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ FINDER 40.52 5A, 250V | ΠΚ.ΨΥΚ2 | ΕΞ.ΧΩΡΟΣ (ΨΥΚΤΕΣ) | PTM6.4D20 | 2x1,5 | ΟΚ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ ΨΥΚΤΩΝ | PH2AT | #00300160 | #00300161 | PH2AT | OFF |  |  | -N- | None | 273 | 3 | 264 | 116 | Y.3.2 ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ | ΒΛΑΒΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ ΨΥΚΤΗ Κ2Α | ΨΥΚΤΗ |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ | 1x(2x1,5mm) | ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ FINDER 40.52 5A, 250V | ΠΚ.ΨΥΚ2 | ΕΞ.ΧΩΡΟΣ (ΨΥΚΤΕΣ) | PTM6.4D20 | 2x1,5 | ΟΚ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ ΨΥΚΤΩΝ | PH2AH | #00300160 | #00300162 | PH2AH | OFF |  |  | -N- | None | 274 | 3 | 265 | 117 | Y.3.2 ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ | ΕΝΔΕΙΞΗ ΔΙΑΚΟΠΤΗ Η-Ο-Α ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ ΨΥΚΤΗ Κ2Α | ΨΥΚΤΗ |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ | 1x(2x1,5mm) | ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ FINDER 40.52 5A, 250V | ΠΚ.ΨΥΚ2 | ΕΞ.ΧΩΡΟΣ (ΨΥΚΤΕΣ) | PTM6.4D20 | 2x1,5 | ΟΚ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ ΨΥΧΡΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ | PH3F | #00300160 | #00300163 | PH3F | OFF |  |  | -N- | None | 275 | 3 | 267 | 119 | Y.3.2 ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ | ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ Ψ.Ν. Κ3 | ΠΚ1,ΠΚ5,ΚΜ6 |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ | 1x(2x1,5mm) | ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ FINDER 40.52 5A, 250V | ΠΚ.ΛΕΒ. | Υ.3.2 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | OK
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ ΨΥΧΡΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ | PH3T | #00300164 | #00300164 | PH3T | OFF |  |  | -N- | None | 276 | 3 | 268 | 120 | Y.3.2 ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ | ΒΛΑΒΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ Ψ.Ν. Κ3 | ΠΚ1,ΠΚ5,ΚΜ6 |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ | 1x(2x1,5mm) | ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ FINDER 40.52 5A, 250V | ΠΚ.ΛΕΒ. | Υ.3.2 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | OK
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ ΨΥΧΡΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ | PH3H | #00300164 | #00300165 | PH3H | ON |  |  | -N- | None | 277 | 3 | 269 | 121 | Y.3.2 ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ | ΕΝΔΕΙΞΗ ΔΙΑΚΟΠΤΗ Η-Ο-Α ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ Ψ.Ν. Κ3 | ΠΚ1,ΠΚ5,ΚΜ6 |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ | 1x(2x1,5mm) | ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ FINDER 40.52 5A, 250V | ΠΚ.ΛΕΒ. | Υ.3.2 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | OK
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ ΨΥΧΡΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ | PH3AF | #00300164 | #00300166 | PH3AF | OFF |  |  | -N- | None | 278 | 3 | 271 | 123 | Y.3.2 ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ | ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ Ψ.Ν. Κ3Α | ΠΚ1,ΠΚ5,ΚΜ6 |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ | 1x(2x1,5mm) | ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ FINDER 40.52 5A, 250V | ΠΚ.ΛΕΒ. | Υ.3.2 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | OK
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ ΨΥΧΡΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ | PH3AT | #00300164 | #00300167 | PH3AT | OFF |  |  | -N- | None | 279 | 3 | 272 | 124 | Y.3.2 ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ | ΒΛΑΒΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ Ψ.Ν. Κ3Α | ΠΚ1,ΠΚ5,ΚΜ6 |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ | 1x(2x1,5mm) | ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ FINDER 40.52 5A, 250V | ΠΚ.ΛΕΒ. | Υ.3.2 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | OK
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ ΨΥΧΡΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ | PH3AH | #00300168 | #00300168 | PH3AH | ON |  |  | -N- | None | 280 | 3 | 273 | 125 | Y.3.2 ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ | ΕΝΔΕΙΞΗ ΔΙΑΚΟΠΤΗ Η-Ο-Α ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ Ψ.Ν. Κ3Α | ΠΚ1,ΠΚ5,ΚΜ6 |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ | 1x(2x1,5mm) | ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ FINDER 40.52 5A, 250V | ΠΚ.ΛΕΒ. | Υ.3.2 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | OK
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ ΨΥΧΡΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ | PH4F | #00300168 | #00300169 | PH4F | OFF |  |  | -N- | None | 281 | 3 | 275 | 127 | Y.3.2 ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ | ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ Ψ.Ν. Κ4 | ΠΚ6,ΚΜ7 |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ | 1x(2x1,5mm) | ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ FINDER 40.52 5A, 250V | ΠΚ.ΛΕΒ. | Υ.3.2 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | OK
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ ΨΥΧΡΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ | PH4T | #00300168 | #00300170 | PH4T | OFF |  |  | -N- | None | 282 | 3 | 276 | 128 | Y.3.2 ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ | ΒΛΑΒΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ Ψ.Ν. Κ4 | ΠΚ6,ΚΜ7 |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ | 1x(2x1,5mm) | ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ FINDER 40.52 5A, 250V | ΠΚ.ΛΕΒ. | Υ.3.2 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | OK
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ ΨΥΧΡΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ | PH4H | #00300168 | #00300171 | PH4H | ON |  |  | -N- | None | 283 | 3 | 277 | 129 | Y.3.2 ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ | ΕΝΔΕΙΞΗ ΔΙΑΚΟΠΤΗ Η-Ο-Α ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ Ψ.Ν. Κ4 | ΠΚ6,ΚΜ7 |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ | 1x(2x1,5mm) | ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ FINDER 40.52 5A, 250V | ΠΚ.ΛΕΒ. | Υ.3.2 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | OK
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ ΨΥΧΡΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ | PH4AF | #00300172 | #00300172 | PH4AF | OFF |  |  | -N- | None | 284 | 3 | 279 | 131 | Y.3.2 ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ | ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ Ψ.Ν. Κ4Α | ΠΚ6,ΚΜ7 |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ | 1x(2x1,5mm) | ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ FINDER 40.52 5A, 250V | ΠΚ.ΛΕΒ. | Υ.3.2 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | OK
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ ΨΥΧΡΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ | PH4AT | #00300172 | #00300173 | PH4AT | OFF |  |  | -N- | None | 285 | 3 | 280 | 132 | Y.3.2 ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ | ΒΛΑΒΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ Ψ.Ν. Κ4Α | ΠΚ6,ΚΜ7 |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ | 1x(2x1,5mm) | ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ FINDER 40.52 5A, 250V | ΠΚ.ΛΕΒ. | Υ.3.2 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | OK
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ ΨΥΧΡΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ | PH4AH | #00300172 | #00300174 | PH4AH | ON |  |  | -N- | None | 286 | 3 | 281 | 133 | Y.3.2 ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ | ΕΝΔΕΙΞΗ ΔΙΑΚΟΠΤΗ Η-Ο-Α ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ Ψ.Ν. Κ4Α | ΠΚ6,ΚΜ7 |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ | 1x(2x1,5mm) | ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ FINDER 40.52 5A, 250V | ΠΚ.ΛΕΒ. | Υ.3.2 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | ΟΚ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ ΨΥΧΡΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ | PH5F | #00300172 | #00300175 | PH5F | OFF |  |  | -N- | None | 287 | 3 | 283 | 135 | Y.3.2 ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ | ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ Ψ.Ν. Κ5 | FCUs Μ/ΦΡΑΣΤ. |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ | 1x(2x1,5mm) | ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ FINDER 40.52 5A, 250V | ΠΚ.ΛΕΒ. | Υ.3.2 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | OK
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ ΨΥΧΡΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ | PH5T | #00300176 | #00300176 | PH5T | OFF |  |  | -N- | None | 288 | 3 | 284 | 136 | Y.3.2 ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ | ΒΛΑΒΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ Ψ.Ν. Κ5 | FCUs Μ/ΦΡΑΣΤ. |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ | 1x(2x1,5mm) | ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ FINDER 40.52 5A, 250V | ΠΚ.ΛΕΒ. | Υ.3.2 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | OK
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ ΨΥΧΡΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ | PH5H | #00300176 | #00300177 | PH5H | ON |  |  | -N- | None | 289 | 3 | 285 | 137 | Y.3.2 ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ | ΕΝΔΕΙΞΗ ΔΙΑΚΟΠΤΗ Η-Ο-Α ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ Ψ.Ν. Κ5 | FCUs Μ/ΦΡΑΣΤ. |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ | 1x(2x1,5mm) | ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ FINDER 40.52 5A, 250V | ΠΚ.ΛΕΒ. | Υ.3.2 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | OK
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ ΨΥΧΡΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ | PH5AF | #00300176 | #00300178 | PH5AF | OFF |  |  | -N- | None | 290 | 3 | 287 | 139 | Y.3.2 ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ | ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ Ψ.Ν. Κ5Α | FCUs Μ/ΦΡΑΣΤ. |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ | 1x(2x1,5mm) | ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ FINDER 40.52 5A, 250V | ΠΚ.ΛΕΒ. | Υ.3.2 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | OK
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ ΨΥΧΡΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ | PH5AT | #00300176 | #00300179 | PH5AT | OFF |  |  | -N- | None | 291 | 3 | 288 | 140 | Y.3.2 ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ | ΒΛΑΒΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ Ψ.Ν. Κ5Α | FCUs Μ/ΦΡΑΣΤ. |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ | 1x(2x1,5mm) | ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ FINDER 40.52 5A, 250V | ΠΚ.ΛΕΒ. | Υ.3.2 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | OK
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ ΨΥΧΡΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ | PH5AH | #00300180 | #00300180 | PH5AH | ON |  |  | -N- | None | 292 | 3 | 289 | 141 | Y.3.2 ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ | ΕΝΔΕΙΞΗ ΔΙΑΚΟΠΤΗ Η-Ο-Α ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ Ψ.Ν. Κ5Α | FCUs Μ/ΦΡΑΣΤ. |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ | 1x(2x1,5mm) | ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ FINDER 40.52 5A, 250V | ΠΚ.ΛΕΒ. | Υ.3.2 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | OK
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ ΨΥΧΡΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ | PH6F | #00300180 | #00300181 | PH6F | OFF |  |  | -N- | None | 293 | 3 | 291 | 143 | Y.3.2 ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ | ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ Ψ.Ν. Κ6 | FCUs ΓΡΑΦ. Β/ΔΥΤΙΚΑ |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ | 1x(2x1,5mm) | ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ FINDER 40.52 5A, 250V | ΠΚ.ΛΕΒ. | Υ.3.2 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | OK
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ ΨΥΧΡΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ | PH6T | #00300180 | #00300182 | PH6T | OFF |  |  | -N- | None | 294 | 3 | 292 | 144 | Y.3.2 ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ | ΒΛΑΒΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ Ψ.Ν. Κ6 | FCUs ΓΡΑΦ. Β/ΔΥΤΙΚΑ |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ | 1x(2x1,5mm) | ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ FINDER 40.52 5A, 250V | ΠΚ.ΛΕΒ. | Υ.3.2 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | OK
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ ΨΥΧΡΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ | PH6H | #00300180 | #00300183 | PH6H | ON |  |  | -N- | None | 295 | 3 | 293 | 145 | Y.3.2 ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ | ΕΝΔΕΙΞΗ ΔΙΑΚΟΠΤΗ Η-Ο-Α ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ Ψ.Ν. Κ6 | FCUs ΓΡΑΦ. Β/ΔΥΤΙΚΑ |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ | 1x(2x1,5mm) | ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ FINDER 40.52 5A, 250V | ΠΚ.ΛΕΒ. | Υ.3.2 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | OK
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ ΨΥΧΡΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ | PH6AF | #00300184 | #00300184 | PH6AF | OFF |  |  | -N- | None | 296 | 3 | 295 | 147 | Y.3.2 ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ | ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ Ψ.Ν. Κ6Α | FCUs ΓΡΑΦ. Β/ΔΥΤΙΚΑ |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ | 1x(2x1,5mm) | ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ FINDER 40.52 5A, 250V | ΠΚ.ΛΕΒ. | Υ.3.2 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | OK
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ ΨΥΧΡΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ | PH6AT | #00300184 | #00300185 | PH6AT | OFF |  |  | -N- | None | 297 | 3 | 296 | 148 | Y.3.2 ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ | ΒΛΑΒΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ Ψ.Ν. Κ6Α | FCUs ΓΡΑΦ. Β/ΔΥΤΙΚΑ |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ | 1x(2x1,5mm) | ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ FINDER 40.52 5A, 250V | ΠΚ.ΛΕΒ. | Υ.3.2 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | OK
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ ΨΥΧΡΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ | PH6AH | #00300184 | #00300186 | PH6AH | ON |  |  | -N- | None | 298 | 3 | 297 | 149 | Y.3.2 ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ | ΕΝΔΕΙΞΗ ΔΙΑΚΟΠΤΗ Η-Ο-Α ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ Ψ.Ν. Κ6Α | FCUs ΓΡΑΦ. Β/ΔΥΤΙΚΑ |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ | 1x(2x1,5mm) | ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ FINDER 40.52 5A, 250V | ΠΚ.ΛΕΒ. | Υ.3.2 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | OK
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ ΨΥΧΡΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ | PH7F | #00300184 | #00300187 | PH7F | OFF |  |  | -N- | None | 299 | 3 | 299 | 151 | Y.3.2 ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ | ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ Ψ.Ν. Κ7 | FCUs ΓΡΑΦ. Ν/ΑΝΑΤΟΛ. |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ | 1x(2x1,5mm) | ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ FINDER 40.52 5A, 250V | ΠΚ.ΛΕΒ. | Υ.3.2 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | OK
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ ΨΥΧΡΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ | PH7T | #00300188 | #00300188 | PH7T | OFF |  |  | -N- | None | 300 | 3 | 300 | 152 | Y.3.2 ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ | ΒΛΑΒΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ Ψ.Ν. Κ7 | FCUs ΓΡΑΦ. Ν/ΑΝΑΤΟΛ. |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ | 1x(2x1,5mm) | ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ FINDER 40.52 5A, 250V | ΠΚ.ΛΕΒ. | Υ.3.2 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | OK
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ ΨΥΧΡΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ | PH7H | #00300188 | #00300189 | PH7H | OFF |  |  | -N- | None | 301 | 3 | 301 | 153 | Y.3.2 ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ | ΕΝΔΕΙΞΗ ΔΙΑΚΟΠΤΗ Η-Ο-Α ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ Ψ.Ν. Κ7 | FCUs ΓΡΑΦ. Ν/ΑΝΑΤΟΛ. |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ | 1x(2x1,5mm) | ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ FINDER 40.52 5A, 250V | ΠΚ.ΛΕΒ. | Υ.3.2 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | OK
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ ΨΥΧΡΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ | PH7AF | #00300188 | #00300190 | PH7AF | OFF |  |  | -N- | None | 302 | 3 | 303 | 155 | Y.3.2 ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ | ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ Ψ.Ν. Κ7Α | FCUs ΓΡΑΦ. Ν/ΑΝΑΤΟΛ. |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ | 1x(2x1,5mm) | ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ FINDER 40.52 5A, 250V | ΠΚ.ΛΕΒ. | Υ.3.2 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | OK
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ ΨΥΧΡΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ | PH7AT | #00300188 | #00300191 | PH7AT | OFF |  |  | -N- | None | 303 | 3 | 304 | 156 | Y.3.2 ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ | ΒΛΑΒΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ Ψ.Ν. Κ7Α | FCUs ΓΡΑΦ. Ν/ΑΝΑΤΟΛ. |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ | 1x(2x1,5mm) | ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ FINDER 40.52 5A, 250V | ΠΚ.ΛΕΒ. | Υ.3.2 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | OK
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ ΨΥΧΡΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ | PH7AH | #00300192 | #00300192 | PH7AH | OFF |  |  | -N- | None | 304 | 3 | 305 | 157 | Y.3.2 ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ | ΕΝΔΕΙΞΗ ΔΙΑΚΟΠΤΗ Η-Ο-Α ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ Ψ.Ν. Κ7Α | FCUs ΓΡΑΦ. Ν/ΑΝΑΤΟΛ. |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ | 1x(2x1,5mm) | ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ FINDER 40.52 5A, 250V | ΠΚ.ΛΕΒ. | Υ.3.2 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | OK
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ ΨΥΧΡΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ | PH8F | #00300192 | #00300193 | PH8F | OFF |  |  | -N- | None | 305 | 3 | 307 | 159 | Y.3.2 ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ | ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ Ψ.Ν. Κ8 | ΚΜ1,ΚΜ2,ΚΜ3,ΚΜ4 |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ | 1x(2x1,5mm) | ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ FINDER 40.52 5A, 250V | ΠΚ.ΛΕΒ. | Υ.3.2 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | OK
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ ΨΥΧΡΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ | PH8T | #00300192 | #00300194 | PH8T | OFF |  |  | -N- | None | 306 | 3 | 308 | 160 | Y.3.2 ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ | ΒΛΑΒΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ Ψ.Ν. Κ8 | ΚΜ1,ΚΜ2,ΚΜ3,ΚΜ4 |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ | 1x(2x1,5mm) | ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ FINDER 40.52 5A, 250V | ΠΚ.ΛΕΒ. | Υ.3.2 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | OK
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ ΨΥΧΡΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ | PH8H | #00300192 | #00300195 | PH8H | ON |  |  | -N- | None | 307 | 3 | 309 | 161 | Y.3.2 ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ | ΕΝΔΕΙΞΗ ΔΙΑΚΟΠΤΗ Η-Ο-Α ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ Ψ.Ν. Κ8 | ΚΜ1,ΚΜ2,ΚΜ3,ΚΜ4 |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ | 1x(2x1,5mm) | ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ FINDER 40.52 5A, 250V | ΠΚ.ΛΕΒ. | Υ.3.2 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | OK
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ ΨΥΧΡΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ | PH8AF | #00300196 | #00300196 | PH8AF | OFF |  |  | -N- | None | 308 | 3 | 311 | 163 | Y.3.2 ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ | ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ Ψ.Ν. Κ8Α | ΚΜ1,ΚΜ2,ΚΜ3,ΚΜ4 |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ | 1x(2x1,5mm) | ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ FINDER 40.52 5A, 250V | ΠΚ.ΛΕΒ. | Υ.3.2 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | OK
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ ΨΥΧΡΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ | PH8AT | #00300196 | #00300197 | PH8AT | OFF |  |  | -N- | None | 309 | 3 | 312 | 164 | Y.3.2 ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ | ΒΛΑΒΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ Ψ.Ν. Κ8Α | ΚΜ1,ΚΜ2,ΚΜ3,ΚΜ4 |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ | 1x(2x1,5mm) | ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ FINDER 40.52 5A, 250V | ΠΚ.ΛΕΒ. | Υ.3.2 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | OK
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ ΨΥΧΡΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ | PH8AH | #00300196 | #00300198 | PH8AH | ON |  |  | -N- | None | 310 | 3 | 313 | 165 | Y.3.2 ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ | ΕΝΔΕΙΞΗ ΔΙΑΚΟΠΤΗ Η-Ο-Α ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ Ψ.Ν. Κ8Α | ΚΜ1,ΚΜ2,ΚΜ3,ΚΜ4 |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ | 1x(2x1,5mm) | ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ FINDER 40.52 5A, 250V | ΠΚ.ΛΕΒ. | Υ.3.2 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | OK
ΛΕΒΗΤΕΣ | LEV1ST | #00300200 | #00300200 | LEV1ST | 70125 | DEG | C | -N- | None | 311 | 3 | 154 | 6 | Y.3.2 ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΛΕΒΗΤΑ 1 | ΛΕΒΗΤΑ |  | AIP |  |  | 1 |  |  | ΑΙΣΘ.ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΩΣ | 1x(2x1,5mm) | LANDIS & STAEFA QAE22A | ΛΕΒΗΤΑΣ 1 | Υ.3.2 | PTM6.2R1K | 2x1,5 | OK μέτρηση: 3,4V/72oC πιν.λεβ.:75οC
ΛΕΒΗΤΕΣ | LEV2ST | #00300200 | #00300201 | LEV2ST | 69900 | DEG | C | -N- | None | 312 | 3 | 160 | 12 | Y.3.2 ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΛΕΒΗΤΑ 2 | ΛΕΒΗΤΑ |  | AIP |  |  | 1 |  |  | ΑΙΣΘ.ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΩΣ | 1x(2x1,5mm) | LANDIS & STAEFA QAE22A | ΛΕΒΗΤΑΣ 2 | Υ.3.2 | PTM6.2R1K | 2x1,5 | OK μέτρηση: 3,3V/65oC πιν.λεβ.:70οC
ΛΕΒΗΤΕΣ | LEVST | #00300204 | #00300204 | LEVST | 70200 | DEG | C | -N- | None | 313 | 3 | 163 | 15 | Y.3.2 ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΘΕΡΜΟΥ ΝΕΡΟΥ | ΛΕΒΗΤΑ |  | AIP |  |  | 1 |  |  | ΑΙΣΘ.ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΩΣ | 1x(2x1,5mm) | LANDIS & STAEFA QAE22A | ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΠΡΟΣ. Θ. ΝΕΡΟΥ | Υ.3.2 | PTM6.2R1K | 2x1,5 | OK μέτρηση: 3,2V/67oC υδραργυρικό:68οC
ΛΕΒΗΤΕΣ | LEVRT | #00300204 | #00300205 | LEVRT | 70500 | DEG | C | -N- | None | 314 | 3 | 164 | 16 | Y.3.2 ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΘΕΡΜΟΥ ΝΕΡΟΥ | ΛΕΒΗΤΑ |  | AIP |  |  | 1 |  |  | ΑΙΣΘ.ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΩΣ | 1x(2x1,5mm) | LANDIS & STAEFA QAE22A | ΣΥΛΕΚΤΗΣ ΕΠΙΣ. Θ. ΝΕΡΟΥ | Υ.3.2 | PTM6.2R1K | 2x1,5 | OK μέτρηση: 3,2V/65oC υδραργυρικό:66οC
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | OTA | #00300208 | #00300208 | OTA | 15275 | DEG | C | -N- | None | 315 | 3 | 165 | 17 | ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ |  | AIP |  |  | 1 |  |  | ΑΙΣΘ.ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | 1x(2x1,5mm) | LANDIS & STAEFA QAE22 | ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | PTM6.2R1K | 2x1,5 | OK (14,8 oC)
ΨΥΚΤΕΣ | CH1ST | #00300208 | #00300209 | CH1ST | 24625 | DEG | C | -N- | None | 316 | 3 | 242 | 94 | Y.3.2 ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΨΥΚΤΗ 1 | ΨΥΚΤΗ |  | AIP |  |  | 1 |  |  | ΑΙΣΘ.ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΩΣ | 1x(2x1,5mm) | LANDIS & STAEFA QAE22A | ΨΥΚΤΗΣ 1 | ΕΞ.ΧΩΡΟΣ (ΨΥΚΤΕΣ) | PTM6.2R1K | 2x1,5 | OK (12 oC)
ΨΥΚΤΕΣ | CH2ST | #00300212 | #00300212 | CH2ST | 24200 | DEG | C | -N- | None | 317 | 3 | 248 | 100 | Y.3.2 ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΨΥΚΤΗ 2 | ΨΥΚΤΗ |  | AIP |  |  | 1 |  |  | ΑΙΣΘ.ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΩΣ | 1x(2x1,5mm) | LANDIS & STAEFA QAE22A | ΨΥΚΤΗΣ 2 | ΕΞ.ΧΩΡΟΣ (ΨΥΚΤΕΣ) | PTM6.2R1K | 2x1,5 | OK (15 oC)
ΨΥΚΤΕΣ | CHST | #00300212 | #00300213 | CHST | 17025 | DEG | C | -N- | None | 318 | 3 | 249 | 101 | Y.3.2 ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΨΥΧΡΟΥ ΝΕΡΟΥ | ΨΥΚΤΗ |  | AIP |  |  | 1 |  |  | ΑΙΣΘ.ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΩΣ | 1x(2x1,5mm) | LANDIS & STAEFA QAE22A | ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΠΡΟΣ. Ψ.ΝΕΡΟΥ | ΕΞ.ΧΩΡΟΣ (ΨΥΚΤΕΣ) | PTM6.2R1K | 2x1,5 | OK μέτρηση: 2,8V/15oC υδραργυρικό:17οC
ΨΥΚΤΕΣ | CHRT | #00300216 | #00300216 | CHST | 18475 | DEG | C | -N- | None | 319 | 3 | 250 | 102 | Y.3.2 ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΨΥΧΡΟΥ ΝΕΡΟΥ | ΨΥΚΤΗ |  | AIP |  |  | 1 |  |  | ΑΙΣΘ.ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΩΣ | 1x(2x1,5mm) | LANDIS & STAEFA QAE22A | ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΕΠΙΣΤ. Ψ.ΝΕΡΟΥ | ΕΞ.ΧΩΡΟΣ (ΨΥΚΤΕΣ) | PTM6.2R1K | 2x1,5 | OK μέτρηση: 2,8V/18oC υδραργυρικό:21οC
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | CHVRT | #00300216 | #00300217 | CHVRT | 18475 | DEG | C | -N- | None | 320 | 3 | 251 | 103 | Y.3.2 ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ |  | AIP |  |  | 1 |  |  | ΑΙΣΘ.ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | 1x(2x1,5mm) | LANDIS & STAEFA QAE22 | ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | PTM6.2R1K | 2x1,5 | OK
ΚΚΜ6 | K6FC | #00500004 | #00500004 | K6FC | OFF |  |  | -N- | None | 321 | 5 | 314 | 1 | Υ.3.1 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΜΑΓΕΙΡΙΟΥ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ | ΕΚΚΙΝΗΣΗ/ΣΤΑΣΗ ΑΝΕΜ/ΡΩΝ ΚΚΜ6 | ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ FOYER |  | DO |  | 1 |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΚΜ | 1x(2x1,5mm) | ΡΕΛΕ ABB A9-30-10 | ΠΚ.ΚΛΙΜ.2 | Υ.3.1 | PTM6.2Q250 | 2x1,5 | OK
ΚΚΜ6 | K6HV | #00500004 | #00500006 | K6HV | OFF |  |  | -N- | None | 322 | 5 | 327 | 14 | Υ.3.1 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΜΑΓΕΙΡΙΟΥ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ | ΕΝΤΟΛΗ ΥΓΡΑΝΣΗΣ ΚΚΜ6 | ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ FOYER |  | DO |  | 1 |  |  |  | Η/Μ ΒΑΛΒΙΔΑ | 1x(2x1,5mm) | Η/Μ ΒΑΛΒΙΔΑ CEME 1/2" SERIES 588 | ΚΚΜ6 | Υ.3.1 | PTM6.2Q250 | 2x1,5 | OK
ΠΚ1 | P1FC | #00500008 | #00500008 | P1FC | ON |  |  | -N- | None | 323 | 5 | 328 | 15 | Υ.3.1 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΜΑΓΕΙΡΙΟΥ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ | ΕΚΚΙΝΗΣΗ/ΣΤΑΣΗ ΑΝΕΜ/ΡΩΝ ΠΚ1 | ΓΡΑΦΕΙΩΝ |  | DO |  | 1 |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΚΜ | 1x(2x1,5mm) | ΡΕΛΕ ABB A9-30-10 | ΠΚ.ΚΛΙΜ.2 | Υ.3.1 | PTM6.2Q250 | 2x1,5 | OK
ΠΚ1 | P1HV | #00500008 | #00500009 | P1HV | ON |  |  | -N- | None | 324 | 5 | 340 | 27 | Υ.3.1 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΜΑΓΕΙΡΙΟΥ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ | ΕΝΤΟΛΗ ΥΓΡΑΝΣΗΣ ΠΚ1 | ΓΡΑΦΕΙΩΝ |  | DO |  | 1 |  |  |  | Η/Μ ΒΑΛΒΙΔΑ | 1x(2x1,5mm) | Η/Μ ΒΑΛΒΙΔΑ CEME 1/2" SERIES 588 | ΠΚ1 | Υ.3.1 | PTM6.2Q250 | 2x1,5 | OK
ΠΚ5 | P5FC | #00500012 | #00500012 | P5FC | ON |  |  | -N- | None | 325 | 5 | 341 | 28 | Υ.3.1 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΜΑΓΕΙΡΙΟΥ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ | ΕΚΚΙΝΗΣΗ/ΣΤΑΣΗ ΑΝΕΜ/ΡΩΝ ΠΚ5 | ΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ |  | DO |  | 1 |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΚΜ | 1x(2x1,5mm) | ΡΕΛΕ ABB A9-30-10 | ΠΚ.ΚΛΙΜ.2 | Υ.3.1 | PTM6.2Q250 | 2x1,5 | OK
ΠΚ5 | P5HV | #00500012 | #00500013 | P5HV | OFF |  |  | -N- | None | 326 | 5 | 352 | 39 | Υ.3.1 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΜΑΓΕΙΡΙΟΥ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ | ΕΝΤΟΛΗ ΥΓΡΑΝΣΗΣ ΠΚ5 | ΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ |  | DO |  | 1 |  |  |  | Η/Μ ΒΑΛΒΙΔΑ | 1x(2x1,5mm) | Η/Μ ΒΑΛΒΙΔΑ CEME 1/2" SERIES 588 | ΠΚ5 | Υ.3.1 | PTM6.2Q250 | 2x1,5 | OK
|  | #00500016 | [7 empty] | 327 | 5 | 374 | 61 | Υ.3.1 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΜΑΓΕΙΡΙΟΥ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ | ΕΦΕΔΡΙΚΟ |  |  | DO |  | 1 |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ | 1x(2x1,5mm) | ΡΕΛΕ |  |  |  |  | ΕΦΕΔΡΙΚΟ
|  | #00500016 | [7 empty] | 328 | 5 | 378 | 65 | Υ.3.1 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΜΑΓΕΙΡΙΟΥ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ | ΕΦΕΔΡΙΚΟ |  |  | DO |  | 1 |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ | 1x(2x1,5mm) | ΡΕΛΕ |  |  |  |  | ΕΦΕΔΡΙΚΟ
ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ | PHRC | #00500020 | #00500020 | PHRC | OFF |  |  | -N- | None | 329 | 5 | 382 | 69 | Υ.3.1 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΜΑΓΕΙΡΙΟΥ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ | ΕΚΚΙΝΗΣΗ/ΣΤΑΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ H. RECOVERY | ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ |  | DO |  | 1 |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ | 1x(2x1,5mm) | ΡΕΛΕ ABB A9-30-10 | ΠΚ.ΚΛΙΜ.2 | Υ.3.1 | PTM6.2Q250 | 2x1,5 | OK
ΖΕΣΤΑ ΝΕΡΑ ΧΡΗΣΗΣ | PAN1C | #00500020 | #00500022 | PAN1C | OFF |  |  | -N- | None | 330 | 5 | 391 | 78 | Υ.3.1 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΜΑΓΕΙΡΙΟΥ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ | ΕΚΚΙΝΗΣΗ/ΣΤΑΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ |  | DO |  | 1 |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ | 1x(2x1,5mm) | ΡΕΛΕ ABB A9-30-10 | ΠΚ.ΚΛΙΜ.2 | Υ.3.1 | PTM6.2Q250 | 2x1,5 | OK
ΖΕΣΤΑ ΝΕΡΑ ΧΡΗΣΗΣ | PAN2C | #00500024 | #00500024 | PAN2C | OFF |  |  | -N- | Operator | 331 | 5 | 395 | 82 | Υ.3.1 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΜΑΓΕΙΡΙΟΥ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ | ΕΚΚΙΝΗΣΗ/ΣΤΑΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΦΕ. | ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ |  | DO |  | 1 |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ | 1x(2x1,5mm) | ΡΕΛΕ ABB A9-30-10 | ΠΚ.ΚΛΙΜ.2 | Υ.3.1 | PTM6.2Q250 | 2x1,5 | OK
ΚΚΜ6 | K6FF | #00500028 | #00500028 | K6FF | OFF |  |  | -N- | None | 332 | 5 | 315 | 2 | Υ.3.1 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΜΑΓΕΙΡΙΟΥ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ | ΕΝΔΕΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΕΜ/ΡΩΝ ΚΚΜ6 | ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ FOYER |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΚΜ | 1x(2x1,5mm) | ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ FINDER 40.52 5A, 250V | ΠΚ.ΚΛΙΜ.2 | Υ.3.1 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | OK
ΚΚΜ6 | K6SFF | #00500028 | #00500029 | K6SFF | OFF |  |  | -N- | None | 333 | 5 | 316 | 3 | Υ.3.1 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΜΑΓΕΙΡΙΟΥ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΚΚΜ6 | ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ FOYER |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΠΙΕΣΟΣΤΑΤΗΣ | 1x(2x1,5mm) | LANDIS & STAEFA SIEMENS QBM81.3 | ΚΚΜ6 | Υ.3.1 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | OK (Ρύθμιση 100Pa)
ΚΚΜ6 | K6RFF | #00500028 | #00500030 | K6RFF | OFF |  |  | -N- | None | 334 | 5 | 317 | 4 | Υ.3.1 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΜΑΓΕΙΡΙΟΥ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΚΚΜ6 | ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ FOYER |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΠΙΕΣΟΣΤΑΤΗΣ | 1x(2x1,5mm) | LANDIS & STAEFA SIEMENS QBM81.3 | ΚΚΜ6 | Υ.3.1 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | OK (Ρύθμιση 100Pa)
ΚΚΜ6 | K6FT | #00500028 | #00500031 | K6FT | OFF |  |  | -N- | None | 335 | 5 | 318 | 5 | Υ.3.1 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΜΑΓΕΙΡΙΟΥ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ | ΒΛΑΒΗ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ ΚΚΜ6 | ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ FOYER |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΚΜ | 1x(2x1,5mm) | ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ FINDER 40.52 5A, 250V | ΠΚ.ΚΛΙΜ.2 | Υ.3.1 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | OK
ΚΚΜ6 | K6FH | #00500032 | #00500032 | K6FH | ON |  |  | -N- | None | 336 | 5 | 319 | 6 | Υ.3.1 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΜΑΓΕΙΡΙΟΥ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ | ΕΝΔΕΙΞΗ ΔΙΑΚΟΠΤΗ Η-Ο-Α ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ ΚΚΜ6 | ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ FOYER |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΚΜ | 1x(2x1,5mm) | ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ FINDER 40.52 5A, 250V | ΠΚ.ΚΛΙΜ.2 | Υ.3.1 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | OK
ΚΚΜ6 | K6FL | #00500032 | #00500033 | K6FL | ON |  |  | *A* | None | 337 | 5 | 320 | 7 | Υ.3.1 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΜΑΓΕΙΡΙΟΥ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ | EΛΕΓΧΟΣ ΣΑΚΚΟΦΙΛΤΡΟΥ ΚΚΜ6 | ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ FOYER |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΠΙΕΣΟΣΤΑΤΗΣ | 1x(2x1,5mm) | LANDIS & STAEFA QBM81.5 | ΚΚΜ6 | Υ.3.1 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | OK (Ρύθμιση 200Pa)
ΠΚ1 | P1FF | #00500032 | #00500034 | P1FF | ON |  |  | -N- | None | 338 | 5 | 329 | 16 | Υ.3.1 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΜΑΓΕΙΡΙΟΥ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ | ΕΝΔΕΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΕΜ/ΡΩΝ ΠΚ1 | ΓΡΑΦΕΙΩΝ |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΚΜ | 1x(2x1,5mm) | ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ FINDER 40.52 5A, 250V | ΠΚ.ΚΛΙΜ.2 | Υ.3.1 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | OK
ΠΚ1 | P1SFF | #00500032 | #00500035 | P1SFF | ON |  |  | -N- | None | 339 | 5 | 330 | 17 | Υ.3.1 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΜΑΓΕΙΡΙΟΥ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΠΚ1 | ΓΡΑΦΕΙΩΝ |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΠΙΕΣΟΣΤΑΤΗΣ | 1x(2x1,5mm) | LANDIS & STAEFA SIEMENS QBM81.3 | ΠΚ1 | Υ.3.1 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | OK (Ρύθμιση 100Pa)
ΠΚ1 | P1RF1F | #00500036 | #00500036 | P1RF1F | OFF |  |  | -N- | None | 340 | 5 | 331 | 18 | Υ.3.1 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΜΑΓΕΙΡΙΟΥ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ 1 (ΑΝ 1Β) ΠΚ1 | ΓΡΑΦΕΙΩΝ |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΠΙΕΣΟΣΤΑΤΗΣ | 1x(2x1,5mm) | LANDIS & STAEFA SIEMENS QBM81.3 | ΠΚ1 | Υ.3.1 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | OK (μη προσβάσιμο)
ΠΚ1 | P1RF2F | #00500036 | #00500037 | P1RF2F | OFF |  |  | -N- | None | 341 | 5 | 332 | 19 | Υ.3.1 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΜΑΓΕΙΡΙΟΥ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ 2 (ΑΝ 1Α )ΠΚ1 | ΒΙΒΛΙΟΘ. ΓΡΑΦΕΙΑ |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΠΙΕΣΟΣΤΑΤΗΣ | 1x(2x1,5mm) | LANDIS & STAEFA SIEMENS QBM81.3 | ΠΚ1 | Υ.3.1 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | OK (μη προσβάσιμο)
ΠΚ1 | P1FT | #00500036 | #00500038 | P1FT | OFF |  |  | -N- | None | 342 | 5 | 333 | 20 | Υ.3.1 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΜΑΓΕΙΡΙΟΥ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ | ΒΛΑΒΗ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ ΠΚ1 | ΓΡΑΦΕΙΩΝ |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΚΜ | 1x(2x1,5mm) | ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ FINDER 40.52 5A, 250V | ΠΚ.ΚΛΙΜ.2 | Υ.3.1 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | OK
ΠΚ1 | P1FH | #00500036 | #00500039 | P1FH | ON |  |  | -N- | None | 343 | 5 | 334 | 21 | Υ.3.1 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΜΑΓΕΙΡΙΟΥ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ | ΕΝΔΕΙΞΗ ΔΙΑΚΟΠΤΗ Η-Ο-Α ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ ΠΚ1 | ΓΡΑΦΕΙΩΝ |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΚΜ | 1x(2x1,5mm) | ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ FINDER 40.52 5A, 250V | ΠΚ.ΚΛΙΜ.2 | Υ.3.1 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | OK
ΠΚ1 | P1FL | #00500040 | #00500040 | P1FL | ON |  |  | *A* | None | 344 | 5 | 335 | 22 | Υ.3.1 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΜΑΓΕΙΡΙΟΥ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ | EΛΕΓΧΟΣ ΣΑΚΚΟΦΙΛΤΡΟΥ ΠΚ1 | ΓΡΑΦΕΙΩΝ |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΠΙΕΣΟΣΤΑΤΗΣ | 1x(2x1,5mm) | LANDIS & STAEFA QBM81.5 | ΠΚ1 | Υ.3.1 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | OK (Ρύθμιση 200Pa)
ΠΚ5 | P5FF | #00500040 | #00500041 | P5FF | OFF |  |  | -N- | None | 345 | 5 | 342 | 29 | Υ.3.1 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΜΑΓΕΙΡΙΟΥ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ | ΕΝΔΕΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΕΜ/ΡΩΝ ΠΚ5 | ΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΚΜ | 1x(2x1,5mm) | ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ FINDER 40.52 5A, 250V | ΠΚ.ΚΛΙΜ.2 | Υ.3.1 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | OK
ΠΚ5 | P5SFF | #00500040 | #00500042 | P5SFF | OFF |  |  | -N- | None | 346 | 5 | 343 | 30 | Υ.3.1 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΜΑΓΕΙΡΙΟΥ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΠΚ5 | ΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΠΙΕΣΟΣΤΑΤΗΣ | 1x(2x1,5mm) | LANDIS & STAEFA SIEMENS QBM81.3 | ΠΚ5 | Υ.3.1 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | OK (Ρύθμιση 100Pa)
ΠΚ5 | P5RFF | #00500040 | #00500043 | P5RFF | OFF |  |  | -N- | None | 347 | 5 | 344 | 31 | Υ.3.1 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΜΑΓΕΙΡΙΟΥ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΠΚ5 | ΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΠΙΕΣΟΣΤΑΤΗΣ | 1x(2x1,5mm) | LANDIS & STAEFA SIEMENS QBM81.3 | ΠΚ5 | Υ.3.1 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | OK (μη προσβάσιμο)
ΠΚ5 | P5FT | #00500044 | #00500044 | P5FT | OFF |  |  | -N- | None | 348 | 5 | 345 | 32 | Υ.3.1 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΜΑΓΕΙΡΙΟΥ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ | ΒΛΑΒΗ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΠΚ5 | ΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΚΜ | 1x(2x1,5mm) | ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ FINDER 40.52 5A, 250V | ΠΚ.ΚΛΙΜ.2 | Υ.3.1 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | OK
ΠΚ5 | P5FH | #00500044 | #00500045 | P5FH | ON |  |  | -N- | None | 349 | 5 | 346 | 33 | Υ.3.1 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΜΑΓΕΙΡΙΟΥ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ | ΕΝΔΕΙΞΗ ΔΙΑΚΟΠΤΗ Η-Ο-Α ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΠΚ5 | ΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΚΜ | 1x(2x1,5mm) | ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ FINDER 40.52 5A, 250V | ΠΚ.ΚΛΙΜ.2 | Υ.3.1 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | OK
ΠΚ5 | P5FL | #00500044 | #00500046 | P5FL | ON |  |  | *A* | None | 350 | 5 | 347 | 34 | Υ.3.1 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΜΑΓΕΙΡΙΟΥ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ | EΛΕΓΧΟΣ ΣΑΚΚΟΦΙΛΤΡΟΥ ΠΚ5 | ΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΠΙΕΣΟΣΤΑΤΗΣ | 1x(2x1,5mm) | LANDIS & STAEFA QBM81.5 | ΠΚ5 | Υ.3.1 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | OK (Ρύθμιση 225Pa)
ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ | PY1F | #00500044 | #00500047 | PY1F | OFF |  |  | -N- | None | 351 | 5 | 355 | 42 | Υ.3.1 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΜΑΓΕΙΡΙΟΥ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ | ΕΝΔΕΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΤΛΙΑΣ 1 ΠΙΕΣΤ.ΣΥΓΚΡ. ΥΔΡΕΥΣΗΣ | ΠΙΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΙΕΣΤΙΚΟΥ | 1x(2x1,5mm) | ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ NORA JTX TP (NO) | Π.ΑΝΤΛ | Υ.3.5 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | OK
ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ | PY2F | #00500048 | #00500048 | PY2F | OFF |  |  | -N- | None | 352 | 5 | 356 | 43 | Υ.3.1 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΜΑΓΕΙΡΙΟΥ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ | ΕΝΔΕΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΤΛΙΑΣ 2 ΠΙΕΣΤ.ΣΥΓΚΡ. ΥΔΡΕΥΣΗΣ | ΠΙΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΙΕΣΤΙΚΟΥ | 1x(2x1,5mm) | ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ NORA JTX TP (NO) | Π.ΑΝΤΛ | Υ.3.5 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | OK
ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ | PY1T | #00500048 | #00500049 | PY1T | OFF |  |  | -N- | None | 353 | 5 | 357 | 44 | Υ.3.1 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΜΑΓΕΙΡΙΟΥ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ | ΒΛΑΒΗ ΑΝΤΛΙΑΣ 1 ΠΙΕΣΤ.ΣΥΓΚΡ. ΥΔΡΕΥΣΗΣ | ΠΙΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΙΕΣΤΙΚΟΥ | 1x(2x1,5mm) | ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ NORA JTX TP (NO) | Π.ΑΝΤΛ | Υ.3.5 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | OK
ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ | PY2T | #00500048 | #00500050 | PY2T | OFF |  |  | -N- | None | 354 | 5 | 358 | 45 | Υ.3.1 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΜΑΓΕΙΡΙΟΥ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ | ΒΛΑΒΗ ΑΝΤΛΙΑΣ 2 ΠΙΕΣΤ.ΣΥΓΚΡ. ΥΔΡΕΥΣΗΣ | ΠΙΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΙΕΣΤΙΚΟΥ | 1x(2x1,5mm) | ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ NORA JTX TP (NO) | Π.ΑΝΤΛ | Υ.3.5 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | OK
ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ | PYF | #00500048 | #00500051 | PYF | OFF |  |  | -N- | None | 355 | 5 | 359 | 46 | Υ.3.1 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΜΑΓΕΙΡΙΟΥ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ | ΕΝΔΕΙΞΗ ΡΟΗΣ ΠΙΕΣΤ.ΣΥΓΚΡ. ΥΔΡΕΥΣΗΣ | ΠΙΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΟΗΣ | 1x(2x1,5mm) | LANDIS & STAEFA DBSF-1K | ΠΙΕΣΤ.ΣΥΓΚ. | Υ.3.5 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | OK
ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ | PF1F | #00500052 | #00500052 | PF1F | OFF |  |  | -N- | None | 356 | 5 | 361 | 48 | Υ.3.1 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΜΑΓΕΙΡΙΟΥ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ | ΕΝΔΕΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΤΛΙΑΣ 1 ΠΙΕΣΤ.ΣΥΓΚΡ. ΠΥΡΟΣΒ. | ΗΛΕΚ/ΝΗΤΗΣ |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ | 1x(2x1,5mm) | ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ ALLEN BRANDLEY OCTAL | Π.ΠΥΡ | Υ.3.5 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | OK
ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ | PF2F | #00500052 | #00500053 | PF2F | OFF |  |  | -N- | None | 357 | 5 | 362 | 49 | Υ.3.1 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΜΑΓΕΙΡΙΟΥ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ | ΕΝΔΕΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΤΛΙΑΣ 2 ΠΙΕΣΤ.ΣΥΓΚΡ. ΠΥΡΟΣΒ. | ΠΕΤΡΕΛ/ΝΗΤΗΣ |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ | 1x(2x1,5mm) | ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ ALLEN BRANDLEY OCTAL | Π.ΠΥΡ | Υ.3.5 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | OK
ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ | PF3F | #00500052 | #00500054 | PF3F | OFF |  |  | -N- | None | 358 | 5 | 363 | 50 | Υ.3.1 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΜΑΓΕΙΡΙΟΥ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ | ΕΝΔΕΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΤΛΙΑΣ 3 ΠΙΕΣΤ.ΣΥΓΚΡ. ΠΥΡΟΣΒ. | JOCKEY |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ | 1x(2x1,5mm) | ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ ALLEN BRANDLEY OCTAL | Π.ΠΥΡ | Υ.3.5 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | OK
ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ | PF1T | #00500052 | #00500055 | PF1T | OFF |  |  | -N- | None | 359 | 5 | 364 | 51 | Υ.3.1 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΜΑΓΕΙΡΙΟΥ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ | ΒΛΑΒΗ ΑΝΤΛΙΑΣ 1 ΠΙΕΣΤ.ΣΥΓΚΡ. ΠΥΡΟΣΒ. | ΗΛΕΚ/ΝΗΤΗΣ |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ | 1x(2x1,5mm) | ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ ALLEN BRANDLEY OCTAL | Π.ΠΥΡ | Υ.3.5 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | OK
ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ | PF2T | #00500056 | #00500056 | PF2T | OFF |  |  | -N- | None | 360 | 5 | 365 | 52 | Υ.3.1 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΜΑΓΕΙΡΙΟΥ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ | ΒΛΑΒΗ ΑΝΤΛΙΑΣ 2 ΠΙΕΣΤ.ΣΥΓΚΡ. ΠΥΡΟΣΒ. | ΠΕΤΡΕΛ/ΝΗΤΗΣ |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ | 1x(2x1,5mm) | ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ ALLEN BRANDLEY OCTAL | Π.ΠΥΡ | Υ.3.5 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | OK
ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ | PF3T | #00500056 | #00500057 | PF3T | OFF |  |  | -N- | None | 361 | 5 | 366 | 53 | Υ.3.1 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΜΑΓΕΙΡΙΟΥ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ | ΒΛΑΒΗ ΑΝΤΛΙΑΣ 3 ΠΙΕΣΤ.ΣΥΓΚΡ. ΠΥΡΟΣΒ. | JOCKEY |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ | 1x(2x1,5mm) | ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ ALLEN BRANDLEY OCTAL | Π.ΠΥΡ | Υ.3.5 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | OK
ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ | FSLPR | #00500056 | #00500058 | FSLPR | OFF |  |  | -N- | None | 362 | 5 | 367 | 54 | Υ.3.1 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΜΑΓΕΙΡΙΟΥ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ | ΧΑΜΗΛΗ ΠΙΕΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΥΡΟΣΒ. | ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΡΕΣΣΟΣΤΑΤΗΣ | 1x(2x1,5mm) | SAGINOL MILYA PR.SWITCH | ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ | Υ.3.5 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | ΟΚ
ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ | OLFHL | #00500056 | #00500059 | OLFHL | OFF |  |  | -N- | None | 363 | 5 | 368 | 55 | Υ.3.1 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΜΑΓΕΙΡΙΟΥ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ | ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΝΩ ΣΤΑΘΜΗΣ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ | ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ | 1x(2x1,5mm) | ΦΛΟΤΕΡ ΛΩ | ΦΡΕΑΤΙΟ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΠΕΤΡΑΛΑΙΟΥ | Υ.3.2 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | OK
ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ | OLTHL | #00500060 | #00500060 | OLTHL | OFF |  |  | -N- | None | 364 | 5 | 369 | 56 | Υ.3.1 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΜΑΓΕΙΡΙΟΥ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ | ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΝΩ ΣΤΑΘΜΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ | ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ | 1x(2x1,5mm) | ΦΛΟΤΕΡ ΛΩ | ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ | Υ.3.2 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | OK
ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ | OLTLL | #00500060 | #00500061 | OLTLL | OFF |  |  | -N- | None | 365 | 5 | 370 | 57 | Υ.3.1 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΜΑΓΕΙΡΙΟΥ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ | ΕΝΔΕΙΞΗ ΚΑΤΩ ΣΤΑΘΜΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ | ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ | 1x(2x1,5mm) | ΦΛΟΤΕΡ ΛΩ | ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ | Υ.3.2 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | OK
ΦΡΕΑΤΙΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ | AKFHL | #00500060 | #00500062 | AKFHL | OFF |  |  | -N- | None | 366 | 5 | 371 | 58 | Υ.3.1 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΜΑΓΕΙΡΙΟΥ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ | ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΝΩ ΣΤΑΘΜΗΣ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ | ΦΡΕΑΤΙΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ | 1x(2x1,5mm) | ΦΛΟΤΕΡ ΛΩ | ΦΡΕΑΤΙΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ | Υ.3.2 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | OK
ΑΠΟΣΚΛΥΡΗΝΤΗΣ | INCF | #00500060 | #00500063 | INCF | OFF |  |  | -N- | None | 367 | 5 | 372 | 59 | Υ.3.1 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΜΑΓΕΙΡΙΟΥ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ | ΕΝΔΕΙΞΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΣΚΛΥΡΗΝΤΗ | ΑΠΟΣΚΛΥΡΗΝΤΗ |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΑΠΟΣΚΛΥΡΗΝΤΗΣ | 1x(2x1,5mm) | ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ OCTAL 4.1 BE (NC) | ΑΠΟΣΚΛΥΡΗΝΤΗΣ | Υ.3.2 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | OK
ΑΠΟΣΚΛΥΡΗΝΤΗΣ | INCT | #00500064 | #00500064 | INCT | OFF |  |  | -N- | None | 368 | 5 | 373 | 60 | Υ.3.1 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΜΑΓΕΙΡΙΟΥ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ | ΕΝΔΕΙΞΗ ΒΛΑΒΗΣ ΑΠΟΣΚΛΥΡΗΝΤΗ | ΑΠΟΣΚΛΥΡΗΝΤΗ |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΑΠΟΣΚΛΥΡΗΝΤΗΣ | 1x(2x1,5mm) | ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ OCTAL 4.1 BE (NC) | ΑΠΟΣΚΛΥΡΗΝΤΗΣ | Υ.3.2 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | OK
|  | #00500064 | [7 empty] | 369 | 5 | 375 | 62 |  | ΕΦΕΔΡΙΚΟ |  |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ | 1x(2x1,5mm) | ΒΕ |  |  |  |  | ΕΦΕΔΡΙΚΟ
|  | #00500064 | [7 empty] | 370 | 5 | 376 | 63 |  | ΕΦΕΔΡΙΚΟ |  |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ | 1x(2x1,5mm) | ΒΕ |  |  |  |  | ΕΦΕΔΡΙΚΟ
|  | #00500064 | [7 empty] | 371 | 5 | 377 | 64 |  | ΕΦΕΔΡΙΚΟ |  |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ | 1x(2x1,5mm) | ΒΕ |  |  |  |  | ΕΦΕΔΡΙΚΟ
|  | #00500068 | [7 empty] | 372 | 5 | 379 | 66 |  | ΕΦΕΔΡΙΚΟ |  |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ | 1x(2x1,5mm) | ΒΕ |  |  |  |  | ΕΦΕΔΡΙΚΟ
|  | #00500068 | [7 empty] | 373 | 5 | 380 | 67 |  | ΕΦΕΔΡΙΚΟ |  |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ | 1x(2x1,5mm) | ΒΕ |  |  |  |  | ΕΦΕΔΡΙΚΟ
|  | #00500068 | [7 empty] | 374 | 5 | 381 | 68 |  | ΕΦΕΔΡΙΚΟ |  |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ | 1x(2x1,5mm) | ΒΕ |  |  |  |  | ΕΦΕΔΡΙΚΟ
ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ | PHRF | #00500068 | #00500071 | PHRF | OFF |  |  | -N- | None | 375 | 5 | 383 | 70 | Υ.3.1 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΜΑΓΕΙΡΙΟΥ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ | ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ H.RECOVERY | ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ | 1x(2x1,5mm) | ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ FINDER 40.52 5A, 250V | ΠΚ.ΚΛΙΜ.2 | Υ.3.1 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | Εκτός λειτουργίας)
ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ | PHRT | #00500072 | #00500072 | PHRT | OFF |  |  | -N- | None | 376 | 5 | 384 | 71 | Υ.3.1 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΜΑΓΕΙΡΙΟΥ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ | ΒΛΑΒΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ H. RECOVERY | ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ | 1x(2x1,5mm) | ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ FINDER 40.52 5A, 250V | ΠΚ.ΚΛΙΜ.2 | Υ.3.1 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | Εκτός λειτουργίας)
ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ | PHRH | #00500072 | #00500073 | PHRH | OFF |  |  | -N- | None | 377 | 5 | 385 | 72 | Υ.3.1 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΜΑΓΕΙΡΙΟΥ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ | ΕΝΔΕΙΞΗ ΔΙΑΚΟΠΤΗ Η-Ο-Α ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ H.RECOVERY | ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ | 1x(2x1,5mm) | ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ FINDER 40.52 5A, 250V | ΠΚ.ΚΛΙΜ.2 | Υ.3.1 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | Εκτός λειτουργίας)
ΖΕΣΤΑ ΝΕΡΑ ΧΡΗΣΗΣ | PAN1F | #00500072 | #00500074 | PAN1F | OFF |  |  | -N- | None | 378 | 5 | 392 | 79 | Υ.3.1 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΜΑΓΕΙΡΙΟΥ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ | ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ | 1x(2x1,5mm) | ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ FINDER 40.52 5A, 250V | ΠΚ.ΚΛΙΜ.2 | Υ.3.1 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | OK
ΖΕΣΤΑ ΝΕΡΑ ΧΡΗΣΗΣ | PAN1T | #00500072 | #00500075 | PAN1T | OFF |  |  | -N- | None | 379 | 5 | 393 | 80 | Υ.3.1 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΜΑΓΕΙΡΙΟΥ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ | ΒΛΑΒΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ | 1x(2x1,5mm) | ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ FINDER 40.52 5A, 250V | ΠΚ.ΚΛΙΜ.2 | Υ.3.1 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | OK
ΖΕΣΤΑ ΝΕΡΑ ΧΡΗΣΗΣ | PAN1H | #00500076 | #00500076 | PAN1H | ON |  |  | -N- | None | 380 | 5 | 394 | 81 | Υ.3.1 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΜΑΓΕΙΡΙΟΥ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ | ΕΝΔΕΙΞΗ ΔΙΑΚΟΠΤΗ Η-Ο-Α ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ | 1x(2x1,5mm) | ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ FINDER 40.52 5A, 250V | ΠΚ.ΚΛΙΜ.2 | Υ.3.1 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | OK
ΖΕΣΤΑ ΝΕΡΑ ΧΡΗΣΗΣ | PAN2F | #00500076 | #00500077 | PAN2F | OFF |  |  | -N- | None | 381 | 5 | 396 | 83 | Υ.3.1 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΜΑΓΕΙΡΙΟΥ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ | ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΦΕΔ. | ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ | 1x(2x1,5mm) | ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ FINDER 40.52 5A, 250V | ΠΚ.ΚΛΙΜ.2 | Υ.3.1 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | OK
ΖΕΣΤΑ ΝΕΡΑ ΧΡΗΣΗΣ | PAN2T | #00500076 | #00500078 | PAN2T | OFF |  |  | -N- | None | 382 | 5 | 397 | 84 | Υ.3.1 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΜΑΓΕΙΡΙΟΥ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ | ΒΛΑΒΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΦΕΔΡ. | ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ | 1x(2x1,5mm) | ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ FINDER 40.52 5A, 250V | ΠΚ.ΚΛΙΜ.2 | Υ.3.1 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | OK
ΖΕΣΤΑ ΝΕΡΑ ΧΡΗΣΗΣ | PAN2H | #00500076 | #00500079 | PAN2H | ON |  |  | -N- | None | 383 | 5 | 398 | 85 | Υ.3.1 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΜΑΓΕΙΡΙΟΥ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ | ΕΝΔΕΙΞΗ ΔΙΑΚΟΠΤΗ Η-Ο-Α ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΦΕΔΡ. | ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ | 1x(2x1,5mm) | ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ FINDER 40.52 5A, 250V | ΠΚ.ΚΛΙΜ.2 | Υ.3.1 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | OK
ΚΚΜ6 | K6HVL | #00500080 | #00500080 | K6HVL | 0.000 | PER | C | -N- | None | 384 | 5 | 324 | 11 | Υ.3.1 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΜΑΓΕΙΡΙΟΥ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ | ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΙΟΔΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΚΜ6 | ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ FOYER |  | AO |  |  |  |  | 1 | ΤΡΙΟΔΟΣ ΒΑΝΝΑ | 1x(3x1,5mm) | LANDIS & STAEFA SQS65 | ΚΚΜ6 | Υ.3.1 | PTM6.2Y105 | 3x1,5 | OK 100%→10,2V 50%→5,2V
ΚΚΜ6 | K6CVL | #00500080 | #00500081 | K6CVL | 0.000 | PER | C | -N- | None | 385 | 5 | 325 | 12 | Υ.3.1 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΜΑΓΕΙΡΙΟΥ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ | ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΙΟΔΟΥ ΨΥΞΕΩΣ ΚΚΜ6 | ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ FOYER |  | AO |  |  |  |  | 1 | ΤΡΙΟΔΟΣ ΒΑΝΝΑ | 1x(3x1,5mm) | LANDIS & STAEFA SQS65 | ΚΚΜ6 | Υ.3.1 | PTM6.2Y105 | 3x1,5 | OK 100%→10,V 50%→5,2V
ΚΚΜ6 | K6DMP | #00500084 | #00500084 | K6DMP | 0.000 | PER | C | -N- | Operator | 386 | 5 | 326 | 13 | Υ.3.1 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΜΑΓΕΙΡΙΟΥ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ | ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕΡΒΟΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΙΒΩΤΙΟΥ ΜΙΞΕΩΣ ΚΚΜ6 | ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ FOYER |  | AO |  |  |  |  | 1 | ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΩΝ | 1x(3x1,5mm) | LANDIS & STAEFA GBB161.1E | ΚΚΜ6 | Υ.3.1 | PTM6.2Y105 | 3x1,5 | Πρόβλημα
ΠΚ1 | P1HVL | #00500084 | #00500085 | P1HVL | 40000 | PER | C | -N- | Operator | 387 | 5 | 338 | 25 | Υ.3.1 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΜΑΓΕΙΡΙΟΥ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ | ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΙΟΔΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΚ1 | ΓΡΑΦΕΙΩΝ |  | AO |  |  |  |  | 1 | ΤΡΙΟΔΟΣ ΒΑΝΝΑ | 1x(3x1,5mm) | LANDIS & STAEFA SQS65 | ΠΚ1 | Υ.3.1 | PTM6.2Y105 | 3x1,5 | OK 50%→5,2V 100%→10,2V
ΠΚ1 | P1CVL | #00500088 | #00500088 | P1CVL | 0.000 | PER | C | -N- | None | 388 | 5 | 339 | 26 | Υ.3.1 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΜΑΓΕΙΡΙΟΥ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ | ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΙΟΔΟΥ ΨΥΞΕΩΣ ΠΚ1 | ΓΡΑΦΕΙΩΝ |  | AO |  |  |  |  | 1 | ΤΡΙΟΔΟΣ ΒΑΝΝΑ | 1x(3x1,5mm) | LANDIS & STAEFA SQS65 | ΠΚ1 | Υ.3.1 | PTM6.2Y105 | 3x1,5 | OK 50%→5,2V 100%→10,2V
ΠΚ5 | P5HVL | #00500088 | #00500089 | P5HVL | 30000 | PER | C | -N- | Operator | 389 | 5 | 350 | 37 | Υ.3.1 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΜΑΓΕΙΡΙΟΥ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ | ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΙΟΔΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΚ5 | ΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ |  | AO |  |  |  |  | 1 | ΤΡΙΟΔΟΣ ΒΑΝΝΑ | 1x(3x1,5mm) | LANDIS & STAEFA SQS65 | ΠΚ5 | Υ.3.1 | PTM6.2Y105 | 3x1,5 | OK 50%→5,2V 24,6%→2,4V 100%→10,2
ΠΚ5 | P5CVL | #00500092 | #00500092 | P5CVL | 0.000 | PER | C | -N- | None | 390 | 5 | 351 | 38 | Υ.3.1 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΜΑΓΕΙΡΙΟΥ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ | ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΙΟΔΟΥ ΨΥΞΕΩΣ ΠΚ5 | ΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ |  | AO |  |  |  |  | 1 | ΤΡΙΟΔΟΣ ΒΑΝΝΑ | 1x(3x1,5mm) | LANDIS & STAEFA SQS65 | ΠΚ5 | Υ.3.1 | PTM6.2Y105 | 3x1,5 | OK 50%→5,2V 100%→10,2V
ΖΕΣΤΑ ΝΕΡΑ ΧΡΗΣΗΣ | BLVLV | #00500092 | #00500093 | BLVLV | 50000 | PER | C | -N- | Operator | 391 | 5 | 390 | 77 | Υ.3.1 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΜΑΓΕΙΡΙΟΥ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ | ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΙΟΔΟΥ ΘΕΡΜΟΥ ΝΕΡΟΥ BOILER | ΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ |  | AO |  |  |  |  | 1 | ΤΡΙΟΔΟΣ ΒΑΝΝΑ | 1x(3x1,5mm) | LANDIS & STAEFA SQS65 | BOILER | ΜΑΓΕΙΡΙΑ | PTM6.2Y105 | 2x1,5 | OK 50%→5,2V 100%→10,2V
ΚΚΜ6 | K6ST | #00500096 | #00500096 | K6ST | 21625 | DEG | C | -N- | None | 392 | 5 | 323 | 10 | Υ.3.1 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΜΑΓΕΙΡΙΟΥ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΚΚΜ6 | ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ FOYER |  | AIP |  |  | 1 |  |  | ΑΙΣΘ.ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ | 1x(2x1,5mm) | LANDIS & STAEFA QAM22 | ΚΚΜ6 | Υ.3.1 | PTM6.2R1K | 3x1,5 | OK, 2,9V → 26oC
ΠΚ1 | P1ST | #00500096 | #00500097 | P1ST | 17175 | DEG | C | -N- | None | 393 | 5 | 337 | 24 | Υ.3.1 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΜΑΓΕΙΡΙΟΥ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΠΚ1 | ΓΡΑΦΕΙΩΝ |  | AIP |  |  | 1 |  |  | ΑΙΣΘ.ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ | 1x(2x1,5mm) | LANDIS & STAEFA QAM22 | ΠΚ1 | Υ.3.1 | PTM6.2R1K | 3x1,5 | OK, 2,8V → 21,15oC (το 393 ήταν εκτός και βρέθηκε στη θέση του άλλου χωρίς αρίθμηση)
ΠΚ5 | P5ST | #00500100 | #00500100 | P5ST | 20775 | DEG | C | -N- | None | 394 | 5 | 349 | 36 | Υ.3.1 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΜΑΓΕΙΡΙΟΥ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΠΚ5 | ΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ |  | AIP |  |  | 1 |  |  | ΑΙΣΘ.ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ | 1x(2x1,5mm) | LANDIS & STAEFA QAM22 | ΠΚ5 | Υ.3.1 | PTM6.2R1K | 3x1,5 | OK, 2,8V → 20,88oC
ΠΚ5 | N3T | #00500100 | #00500101 | N3T | 24325 | DEG | C | -N- | None | 395 | 5 | 353 | 40 | Υ.3.1 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΜΑΓΕΙΡΙΟΥ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΧΩΡΟΥ A' ΟΡΟΦΟΥ ΒΟΡΕΙΑ | Α' ΟΡΟΦΟΥ ΒΟΡΕΙΑ |  | AIP |  |  | 1 |  |  | ΑΙΣΘ.ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΧΩΡΟΥ | 1x(2x1,5mm) | LANDIS & STAEFA QAM24 | Α' ΟΡΟΦΟΣ | Α' ΟΡΟΦΟΣ | PTM6.2R1K | 3x1,5 | ΟΚ
ΠΚ5 | S3T | #00500104 | #00500104 | S4T | 23250 | DEG | C | -N- | None | 396 | 5 | 354 | 41 | Υ.3.1 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΜΑΓΕΙΡΙΟΥ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΧΩΡΟΥ Α' ΟΡΟΦΟΥ ΝΟΤΙΑ | Α' ΟΡΟΦΟΥ ΝΟΤΙΑ |  | AIP |  |  | 1 |  |  | ΑΙΣΘ.ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΧΩΡΟΥ | 1x(2x1,5mm) | LANDIS & STAEFA QAM24 | Α' ΟΡΟΦΟΣ | Α' ΟΡΟΦΟΣ | PTM6.2R1K | 3x1,5 | ΟΚ
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ | AN1AT | #00500104 | #00500105 | AN1AT | 152375 | DEG | C | -N- | None | 397 | 5 | 386 | 73 | Υ.3.1 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΜΑΓΕΙΡΙΟΥ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΑΝ 1Α | ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ |  | AIP |  |  | 1 |  |  | ΑΙΣΘ.ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ | 1x(2x1,5mm) | LANDIS & STAEFA QAM22 | ΑΝ 1Α | Β.1.16 | PTM6.2R1K | 3x1,5 | ΕΚΤΟΣ
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ | AN1BT | #00500108 | #00500108 | AN1BT | -52400 | DEG | C | *F* | None | 398 | 5 | 387 | 74 | Υ.3.1 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΜΑΓΕΙΡΙΟΥ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΑΝ 1Β | ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ |  | AIP |  |  | 1 |  |  | ΑΙΣΘ.ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ | 1x(2x1,5mm) | LANDIS & STAEFA QAM22 | ΑΝ 1Β | Ι.6.2 | PTM6.2R1K | 3x1,5 | ΕΚΤΟΣ
ΠΚ1 | P1OT | #00500108 | #00500109 | P1OT | 19200 | DEG | C | -N- | None | 399 | 5 | 388 | 75 | Υ.3.1 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΜΑΓΕΙΡΙΟΥ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΩΠΟΥ ΑΕΡΑ ΠΚ-1 | ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ |  | AIP |  |  | 1 |  |  | ΑΙΣΘ.ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ | 1x(2x1,5mm) | LANDIS & STAEFA QAM22 | ΠΚ1 | Υ.3.1 | PTM6.2R1K | 3x1,5 | ΟΚ
ΖΕΣΤΑ ΝΕΡΑ ΧΡΗΣΗΣ | BLST | #00500112 | #00500112 | BLST | 43900 | DEG | C | -N- | None | 400 | 5 | 389 | 76 | Υ.3.1 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΜΑΓΕΙΡΙΟΥ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΘΕΡΜΟΥ ΝΕΡΟΥ BOILER |  |  | AIP |  |  | 1 |  |  | ΑΙΣΘ.ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΕΜΒΑΠΤΙΣΕΩΣ | 1x(2x1,5mm) | LANDIS & STAEFA QAE22A | BOILER | ΜΑΓΕΙΡΙΑ | PTM6.2R1K | 3x1,5 | ΟΚ
ΚΚΜ6 | K6RT | #00500116 | #00500116 | K6RT | 23576 | DEG | C | -N- | None | 401 | 5 | 321 | 8 | Υ.3.1 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΜΑΓΕΙΡΙΟΥ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΚΚΜ6 | ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ FOYER |  | AIA |  |  |  | 1 |  | ΑΙΣΘ.ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣΑΕΡΑΓΩΓΟΥ | 2x(3x1,5mm) | LANDIS & STAEFA QFM65 | KKM6 | Υ.3.1 | PTM6.2U10 | 3x1,5 | ΟΚ
ΚΚΜ6 | K6RH | #00500116 | #00500117 | K6RH | 53638 | PER | C | -N- | None | 402 | 5 | 321 | 8 | Υ.3.1 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΜΑΓΕΙΡΙΟΥ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ | ΥΓΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΚΚΜ6 | ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ FOYER |  | AIA | [5 empty] | ΑΙΣΘ.ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ |  | LANDIS & STAEFA QFM65 | KKM6 | Υ.3.1 | PTM6.2U10 | 3x1,5 | OK, 4,7V → 47,26%
ΚΚΜ6 | K6AQ | #00500120 | #00500120 | K6AQ | 50060 | PER | C | -N- | None | 403 | 5 | 322 | 9 | Υ.3.1 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΜΑΓΕΙΡΙΟΥ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ | ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΕΡΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΚΚΜ6 | ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ FOYER |  | AIA |  |  |  | 1 |  | ΑΙΣΘ.ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ | 1x(4x1,5mm) | LANDIS % STAEFA QPA63.1/ARG | KKM6 | Υ.3.1 | PTM6.2U10 | 3x1,5 | OK, 4,7V → 49,53%
ΠΚ1 | P1RH | #00500120 | #00500121 | P1RH | -13500 | PER | C | *F* | None | 404 | 5 | 336 | 23 | Υ.3.1 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΜΑΓΕΙΡΙΟΥ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ | ΥΓΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΚ1 | ΓΡΑΦΕΙΩΝ |  | AIA |  |  |  | 1 |  | ΑΙΣΘ.ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ | 1x(3x1,5mm) | LANDIS & STAEFA QFM65 | ΠΚ1 | Υ.3.1 | PTM6.2U10 | 3x1,5 | OK, 4,6V → 46,61%
ΠΚ5 | P5RH | #00500124 | #00500124 | P5RH | 91574 | PER | C | -N- | None | 405 | 5 | 348 | 35 | Υ.3.1 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΜΑΓΕΙΡΙΟΥ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ | ΥΓΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΚ5 | ΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ |  | AIA |  |  |  | 1 |  | ΑΙΣΘ.ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ | 1x(3x1,5mm) | LANDIS & STAEFA QFM65 | ΠΚ5 | Υ.3.1 | PTM6.2U10 | 3x1,5 | OK, 6,5V → 64,81%
ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ | WTPR | #00500124 | #00500125 | WTPR | 1174 | PER | C | -N- | None | 406 | 5 | 360 | 47 | Υ.3.1 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΜΑΓΕΙΡΙΟΥ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ | ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΤΑΘΜΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΝΕΡΟΥ | ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ |  | AIA |  |  |  | 1 |  | ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΠΙΕΣΗΣ | 1x(3x1,5mm) | LANDIS & STAEFA QBE61.1-P0,5 | ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ | Υ.3.3 | PTM6.2U10 | 3x1,5 | ΟΚ, 5,9V Δεν φαίνεται στα γραφικά
ΚΚΜ7 | K7FC | #00600004 | #00600004 | K7FC | OFF |  |  | -N- | None | 407 | 6 | 399 | 1 | Υ.2.9 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ FOYER | ΕΚΚΙΝΗΣΗ/ΣΤΑΣΗ ΑΝΕΜ/ΡΑ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΚΚΜ7 | ΕΙΣ. ΙΣΟΓΕΙΟΥ |  | DO |  | 1 |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΚΜ | 1x(2x1,5mm) | ΡΕΛΕ ABB A9-30-10 | ΠΚ.ΚΛΙΜ 1 | Υ.2.9 | PTM6.2Q250 | 2x1,5 | OK
ΚΚΜ7 | K7HV | #00600004 | #00600005 | K7HV | OFF |  |  | -N- | None | 408 | 6 | 412 | 14 | Υ.2.9 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ FOYER | ΕΝΤΟΛΗ ΥΓΡΑΝΣΗΣ ΚΚΜ7 | ΕΙΣ. ΙΣΟΓΕΙΟΥ |  | DO |  | 1 |  |  |  | Η/Μ ΒΑΛΒΙΔΑ | 1x(2x1,5mm) | Η/Μ ΒΑΛΒΙΔΑ CEME 1/2" SERIES 588 | ΚΚΜ7 | Υ.2.9 | PTM6.2Q250 | 2x1,5 | OK
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ WC2 | FW2C | #00600008 | #00600008 | FW2C | ON |  |  | -N- | None | 409 | 6 | 419 | 21 | Υ.2.9 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ FOYER | ΕΚΚΙΝΗΣΗ/ΣΤΑΣΗ ΑΝΕΜ/ΡΑ ΕΞΑΕΡ.W.C.2 | ΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ |  | DO |  | 1 |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ | 1x(2x1,5mm) | ΡΕΛΕ ABB A9-30-10 | ΠΦ.-Υ5 | Υ.2.4.6 | PTM6.2Q250 | 2x1,5 | OK
ΖΩΝΕΣ FCUS | FCU4C | #00600008 | #00600010 | FCU4C | ON |  |  | -N- | None | 410 | 6 | 425 | 27 | Υ.2.9 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ FOYER | ΕΝΤΟΛΗ ON - OFF ΖΩΝΗΣ FCUs | ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ |  | DO |  | 1 |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ |  | ΡΕΛΕ ABB A9-30-10 | ΠΦ.-ΙΑ2 | Ι.5.5 | PTM6.2Q250 | 2x1,5 | OK
ΖΩΝΕΣ FCUS | FCU5C | #00600012 | #00600012 | FCU5C | ON |  |  | -N- | None | 411 | 6 | 428 | 30 | Υ.2.9 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ FOYER | ΕΝΤΟΛΗ ON - OFF ΖΩΝΗΣ FCUs | ΓΡΑΦΕΙΩΝ Β΄ΙΣ. ΖΩΝΗ 1 |  | DO |  | 1 |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ |  | ΡΕΛΕ ABB A9-30-10 | ΠΦ.-ΙΒ | ΙΙ.5.6 | PTM6.2Q250 | 2x1,5 | OK
ΖΩΝΕΣ FCUS | FCU6C | #00600012 | #00600014 | FCU6C | ON |  |  | -N- | None | 412 | 6 | 431 | 33 | Υ.2.9 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ FOYER | ΕΝΤΟΛΗ ON - OFF ΖΩΝΗΣ FCUs | ΓΡΑΦΕΙΩΝ Β΄ΙΣ. ΖΩΝΗ 2 (βόρεια) |  | DO |  | 1 |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ |  | ΡΕΛΕ ABB A9-30-10 | ΠΦ.-ΙΒ | ΙΙ.5.6 | PTM6.2Q250 | 2x1,5 | OK
ΖΩΝΕΣ FCUS | FCU7C | #00600016 | #00600016 | FCU7C | ON |  |  | -N- | None | 413 | 6 | 434 | 36 | Υ.2.9 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ FOYER | ΕΝΤΟΛΗ ON - OFF ΖΩΝΗΣ FCUs | ΓΡΑΦΕΙΩΝ Α ΟΡ. ΖΩΝΗ 1(νότια) |  | DO |  | 1 |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ |  | ΡΕΛΕ ABB A9-30-10 | ΠΦ.-Α | Α.3.5 | PTM6.2Q250 | 2x1,5 | ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΒΕ
ΖΩΝΕΣ FCUS | FCU8C | #00600016 | #00600018 | FCU8C | ON |  |  | -N- | None | 414 | 6 | 437 | 39 | Υ.2.9 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ FOYER | ΕΝΤΟΛΗ ON - OFF ΖΩΝΗΣ FCUs | ΓΡΑΦΕΙΩΝ Α ΟΡ. ΖΩΝΗ 2 |  | DO |  | 1 |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ |  | ΡΕΛΕ ABB A9-30-10 | ΠΦ.-Α | Α.3.5 | PTM6.2Q250 | 2x1,5 | OK
ΖΩΝΕΣ FCUS | FCU9C | #00600020 | #00600020 | FCU9C | ON |  |  | -N- | None | 415 | 6 | 440 | 42 | Υ.2.9 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ FOYER | ΕΝΤΟΛΗ ON - OFF ΖΩΝΗΣ FCUs | ΓΡΑΦΕΙΩΝ Β ΟΡ. ΖΩΝΗ 1 |  | DO |  | 1 |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ |  | ΡΕΛΕ ABB A9-30-10 | ΠΦ.-Β | Β.1.14 | PTM6.2Q250 | 2x1,5 | OK
ΖΩΝΕΣ FCUS | FCU10C | #00600020 | #00600022 | FCU10C | ON |  |  | -N- | None | 416 | 6 | 443 | 45 | Υ.2.9 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ FOYER | ΕΝΤΟΛΗ ON - OFF ΖΩΝΗΣ FCUs | ΓΡΑΦΕΙΩΝ Β ΟΡ. ΖΩΝΗ 2 |  | DO |  | 1 |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ |  | ΡΕΛΕ ABB A9-30-10 | ΠΦ.-Β | Β.1.14 | PTM6.2Q250 | 2x1,5 | OK
ΚΚΜ7 | K7FF | #00600024 | #00600024 | K7FF | OFF |  |  | -N- | None | 417 | 6 | 400 | 2 | Υ.2.9 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ FOYER | ΕΝΔΕΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΕΜ/ΡΩΝ ΚΚΜ7 | ΕΙΣ. ΙΣΟΓΕΙΟΥ |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΚΜ | 1x(2x1,5mm) | ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ FINDER 40.52 5A, 250V | ΠΚ.ΚΛΙΜ 1 | Υ.2.9 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | OK
ΚΚΜ7 | K7SFF | #00600024 | #00600025 | K7SFF | OFF |  |  | -N- | None | 418 | 6 | 401 | 3 | Υ.2.9 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ FOYER | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΚΚΜ7 | ΕΙΣ. ΙΣΟΓΕΙΟΥ |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΠΙΕΣΟΣΤΑΤΗΣ | 1x(2x1,5mm) | LANDIS & STAEFA SIEMENS QBM81.3 | ΚΚΜ7 | Υ.2.9 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | OK (ρύθμιση 100Pa)
ΚΚΜ7 | K7RFF | #00600024 | #00600026 | K7RFF | OFF |  |  | -N- | None | 419 | 6 | 402 | 4 | Υ.2.9 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ FOYER | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΚΚΜ7 | ΕΙΣ. ΙΣΟΓΕΙΟΥ |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΠΙΕΣΟΣΤΑΤΗΣ | 1x(2x1,5mm) | LANDIS & STAEFA SIEMENS QBM81.3 | ΚΚΜ7 | Υ.2.9 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | OK (ρύθμιση 100Pa)
ΚΚΜ7 | K7FT | #00600024 | #00600027 | K7FT | OFF |  |  | -N- | None | 420 | 6 | 403 | 5 | Υ.2.9 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ FOYER | ΒΛΑΒΗ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ ΚΚΜ7 | ΕΙΣ. ΙΣΟΓΕΙΟΥ |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΚΜ | 1x(2x1,5mm) | ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ FINDER 40.52 5A, 250V | ΠΚ.ΚΛΙΜ 1 | Υ.2.9 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | OK
ΚΚΜ7 | K7FH | #00600028 | #00600028 | K7FH | ON |  |  | -N- | None | 421 | 6 | 404 | 6 | Υ.2.9 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ FOYER | ΕΝΔΕΙΞΗ ΔΙΑΚΟΠΤΗ Η-Ο-Α ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ ΚΚΜ7 | ΕΙΣ. ΙΣΟΓΕΙΟΥ |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΚΜ | 1x(2x1,5mm) | ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ FINDER 40.52 5A, 250V | ΠΚ.ΚΛΙΜ 1 | Υ.2.9 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | OK
ΚΚΜ7 | K7FL | #00600028 | #00600029 | K7FL | ON |  |  | *A* | None | 422 | 6 | 405 | 7 | Υ.2.9 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ FOYER | EΛΕΓΧΟΣ ΣΑΚΚΟΦΙΛΤΡΟΥ ΚΚΜ7 | ΕΙΣ. ΙΣΟΓΕΙΟΥ |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΠΙΕΣΟΣΤΑΤΗΣ | 1x(2x1,5mm) | LANDIS & STAEFA QBM81.5 | ΚΚΜ7 | Υ.2.9 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | OK (ρύθμιση 200Pa)
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ | EL3T | #00600028 | #00600030 | EL3T | OFF |  |  | -N- | None | 423 | 6 | 414 | 16 | Υ.2.9 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ FOYER | ΕΝΔΕΙΞΗ ΒΛΑΒΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ 3 | ΔΙΠΛΟΥ |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ | 1x(2x1,5mm) | ΒΕ | ΠΚ+ΠΚ. ΑΝΕΛ.2,3 | Υ.2.6 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | NA
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ | EL3B | #00600028 | #00600031 | EL3B | OFF |  |  | -N- | None | 424 | 6 | 415 | 17 | Υ.2.9 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ FOYER | ΜΠΟΥΤΟΝ ΠΑΝΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ 3 | ΔΙΠΛΟΥ |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ | 1x(2x1,5mm) | ΒΕ | ΠΚ+ΠΚ. ΑΝΕΛ.2,3 | Υ.2.6 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | NA
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ | EL4T | #00600032 | #00600032 | EL4T | OFF |  |  | -N- | None | 425 | 6 | 416 | 18 | Υ.2.9 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ FOYER | ΕΝΔΕΙΞΗ ΒΛΑΒΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ 4 | ΦΟΡΤΗΓΟ |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ | 1x(2x1,5mm) | ΒΕ | ΠΚ.+ΠΦ.ΑΝΕΛ4 | Υ.2.5 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | NA
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ | EL4B | #00600032 | #00600033 | EL4B | OFF |  |  | -N- | None | 426 | 6 | 417 | 19 | Υ.2.9 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ FOYER | ΜΠΟΥΤΟΝ ΠΑΝΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ 4 | ΦΟΡΤΗΓΟ |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ | 1x(2x1,5mm) | ΒΕ | ΠΚ.+ΠΦ.ΑΝΕΛ4 | Υ.2.5 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | NA
UPS | UPSAL | #00600032 | #00600034 | UPSAL | OFF |  |  | -N- | None | 427 | 6 | 418 | 20 | Υ.2.9 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ FOYER | ΓΕΝΙΚΟ ALARM UPS |  |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ UPS | 1x(2x1,5mm) | ΒΕ | Γ.Π.UPS1 - 2 | Y.4.8 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | NA
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ WC2 | FW2F | #00600032 | #00600035 | FW2F | ON |  |  | -N- | None | 428 | 6 | 420 | 22 | Υ.2.9 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ FOYER | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΕΞΑΕΡ.W.C.2 | ΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ | 1x(2x1,5mm) | ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ FINDER 40.52 5A, 250V | ΠΦ.-Υ5 | Υ.2.4.6 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | OK
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ WC2 | FW2T | #00600036 | #00600036 | FW2T | OFF |  |  | -N- | None | 429 | 6 | 421 | 23 | Υ.2.9 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ FOYER | ΒΛΑΒΗ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΕΞΑΕΡ.W.C.2 | ΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ | 1x(2x1,5mm) | ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ FINDER 40.52 5A, 250V | ΠΦ.-Υ5 | Υ.2.4.6 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | OK
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ WC2 | FW2H | #00600036 | #00600037 | FW2H | ON |  |  | -N- | None | 430 | 6 | 422 | 24 | Υ.2.9 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ FOYER | ΕΝΔΕΙΞΗ ΔΙΑΚΟΠΤΗ Η-Ο-Α ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΕΞΑΕΡ.W.C.2 | ΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ | 1x(2x1,5mm) | ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ FINDER 40.52 5A, 250V | ΠΦ.-Υ5 | Υ.2.4.6 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | OK
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ | EL2T | #00600036 | #00600038 | EL2T | OFF |  |  | -N- | None | 431 | 6 | 423 | 25 | Υ.2.9 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ FOYER | ΕΝΔΕΙΞΗ ΒΛΑΒΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ 2 | ΔΙΠΛΟΥ |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ | 1x(2x1,5mm) | ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ FINDER 40.52 5A, 250V | ΠΚ+ΠΚ. ΑΝΕΛ.2,3 | Υ.2.6 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | OK
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ | EL2B | #00600036 | #00600039 | EL2B | OFF |  |  | -N- | None | 432 | 6 | 424 | 26 | Υ.2.9 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ FOYER | ΜΠΟΥΤΟΝ ΠΑΝΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ 2 | ΔΙΠΛΟΥ |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ | 1x(2x1,5mm) | ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ FINDER 40.52 5A, 250V | ΠΚ+ΠΚ. ΑΝΕΛ.2,3 | Υ.2.6 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | OK
ΖΩΝΕΣ FCUS | FCU4F | #00600040 | #00600040 | FCU4F | OFF |  |  | -N- | None | 433 | 6 | 426 | 28 | Υ.2.9 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ FOYER | ΕΝΔΕΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΖΩΝΗΣ FCUs | ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ | 1x(2x1,5mm) | ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ FINDER 40.52 5A, 250V | ΠΦ.-ΙΑ2 | Ι.5.5 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | OK
ΖΩΝΕΣ FCUS | FCU4H | #00600040 | #00600041 | FCU4H | OFF |  |  | -N- | None | 434 | 6 | 427 | 29 | Υ.2.9 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ FOYER | ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Η-Ο-Α ΖΩΝΗΣ FCUs | ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ | 1x(2x1,5mm) | ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ FINDER 40.52 5A, 250V | ΠΦ.-ΙΑ2 | Ι.5.5 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | OK
ΖΩΝΕΣ FCUS | FCU5F | #00600040 | #00600042 | FCU5F | OFF |  |  | -N- | None | 435 | 6 | 429 | 31 | Υ.2.9 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ FOYER | ΕΝΔΕΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΖΩΝΗΣ FCUs | ΓΡΑΦΕΙΩΝ Β΄ΙΣ. ΖΩΝΗ 1 |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ | 1x(2x1,5mm) | ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ FINDER 40.52 5A, 250V | ΠΦ.-ΙΒ | ΙΙ.5.6 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | OK
ΖΩΝΕΣ FCUS | FCU5H | #00600040 | #00600043 | FCU5H | OFF |  |  | -N- | None | 436 | 6 | 430 | 32 | Υ.2.9 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ FOYER | ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Η-Ο-Α ΖΩΝΗΣ FCUs | ΓΡΑΦΕΙΩΝ Β΄ΙΣ. ΖΩΝΗ 1 |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ | 1x(2x1,5mm) | ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ FINDER 40.52 5A, 250V | ΠΦ.-ΙΒ | ΙΙ.5.6 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | OK
ΖΩΝΕΣ FCUS | FCU6F | #00600044 | #00600044 | FCU6F | ON |  |  | -N- | None | 437 | 6 | 432 | 34 | Υ.2.9 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ FOYER | ΕΝΔΕΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΖΩΝΗΣ FCUs | ΓΡΑΦΕΙΩΝ Β΄ΙΣ. ΖΩΝΗ 2 |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ | 1x(2x1,5mm) | ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ FINDER 40.52 5A, 250V | ΠΦ.-ΙΒ | ΙΙ.5.6 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | OK
ΖΩΝΕΣ FCUS | FCU6H | #00600044 | #00600045 | FCU6H | OFF |  |  | -N- | None | 438 | 6 | 433 | 35 | Υ.2.9 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ FOYER | ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Η-Ο-Α ΖΩΝΗΣ FCUs | ΓΡΑΦΕΙΩΝ Β΄ΙΣ. ΖΩΝΗ 2 |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ | 1x(2x1,5mm) | ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ FINDER 40.52 5A, 250V | ΠΦ.-ΙΒ | ΙΙ.5.6 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | OK
ΖΩΝΕΣ FCUS | FCU7F | #00600044 | #00600046 | FCU7F | ON |  |  | -N- | None | 439 | 6 | 435 | 37 | Υ.2.9 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ FOYER | ΕΝΔΕΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΖΩΝΗΣ FCUs | ΓΡΑΦΕΙΩΝ Α ΟΡ. ΖΩΝΗ 1 |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ | 1x(2x1,5mm) | ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ FINDER 40.52 5A, 250V | ΠΦ.-Α | Α.3.5 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | OK
ΖΩΝΕΣ FCUS | FCU7H | #00600044 | #00600047 | FCU7H | ON |  |  | -N- | None | 440 | 6 | 436 | 38 | Υ.2.9 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ FOYER | ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Η-Ο-Α ΖΩΝΗΣ FCUs | ΓΡΑΦΕΙΩΝ Α ΟΡ. ΖΩΝΗ 1 |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ | 1x(2x1,5mm) | ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ FINDER 40.52 5A, 250V | ΠΦ.-Α | Α.3.5 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | OK
ΖΩΝΕΣ FCUS | FCU8F | #00600048 | #00600048 | FCU8F | ON |  |  | -N- | None | 441 | 6 | 438 | 40 | Υ.2.9 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ FOYER | ΕΝΔΕΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΖΩΝΗΣ FCUs | ΓΡΑΦΕΙΩΝ Α ΟΡ. ΖΩΝΗ 2 |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ | 1x(2x1,5mm) | ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ FINDER 40.52 5A, 250V | ΠΦ.-Α | Α.3.5 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | OK
ΖΩΝΕΣ FCUS | FCU8H | #00600048 | #00600049 | FCU8H | ON |  |  | -N- | None | 442 | 6 | 439 | 41 | Υ.2.9 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ FOYER | ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Η-Ο-Α ΖΩΝΗΣ FCUs | ΓΡΑΦΕΙΩΝ Α ΟΡ. ΖΩΝΗ 2 |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ | 1x(2x1,5mm) | ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ FINDER 40.52 5A, 250V | ΠΦ.-Α | Α.3.5 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | OK
ΖΩΝΕΣ FCUS | FCU9F | #00600048 | #00600050 | FCU9F | ON |  |  | -N- | None | 443 | 6 | 441 | 43 | Υ.2.9 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ FOYER | ΕΝΔΕΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΖΩΝΗΣ FCUs | ΓΡΑΦΕΙΩΝ Β ΟΡ. ΖΩΝΗ 1 |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ | 1x(2x1,5mm) | ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ FINDER 40.52 5A, 250V | ΠΦ.-Β | Β.1.14 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | OK
ΖΩΝΕΣ FCUS | FCU9H | #00600048 | #00600051 | FCU9H | ON |  |  | -N- | None | 444 | 6 | 442 | 44 | Υ.2.9 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ FOYER | ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Η-Ο-Α ΖΩΝΗΣ FCUs | ΓΡΑΦΕΙΩΝ Β ΟΡ. ΖΩΝΗ 1 |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ | 1x(2x1,5mm) | ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ FINDER 40.52 5A, 250V | ΠΦ.-Β | Β.1.14 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | OK
ΖΩΝΕΣ FCUS | FCU10F | #00600052 | #00600052 | FCU10F | ON |  |  | -N- | None | 445 | 6 | 444 | 46 | Υ.2.9 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ FOYER | ΕΝΔΕΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΖΩΝΗΣ FCUs | ΓΡΑΦΕΙΩΝ Β ΟΡ. ΖΩΝΗ 2 |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ | 1x(2x1,5mm) | ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ FINDER 40.52 5A, 250V | ΠΦ.-Β | Β.1.14 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | OK
ΖΩΝΕΣ FCUS | FCU10H | #00600052 | #00600053 | FCU10H | ON |  |  | -N- | None | 446 | 6 | 445 | 47 | Υ.2.9 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ FOYER | ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Η-Ο-Α ΖΩΝΗΣ FCUs | ΓΡΑΦΕΙΩΝ Β ΟΡ. ΖΩΝΗ 2 |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ | 1x(2x1,5mm) | ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ FINDER 40.52 5A, 250V | ΠΦ.-Β | Β.1.14 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | OK
ΚΚΜ7 | K7HVL | #00600056 | #00600056 | K7HVL | 0.000 | PER | C | -N- | None | 447 | 6 | 409 | 11 | Υ.2.9 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ FOYER | ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΙΟΔΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΚΜ7 | ΕΙΣ. ΙΣΟΓΕΙΟΥ |  | AO |  |  |  |  | 1 | ΤΡΙΟΔΟΣ ΒΑΝΝΑ | 1x(3x1,5mm) | LANDIS & STAEFA SQS65 | ΚΚΜ7 | Υ.2.9 | PTM6.2Y105 | 3x1,5 | OK 100%→10,2V 50%→5,2V
ΚΚΜ7 | K7CVL | #00600056 | #00600058 | K7CVL | 0.000 | PER | C | -N- | None | 448 | 6 | 410 | 12 | Υ.2.9 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ FOYER | ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΙΟΔΟΥ ΨΥΞΕΩΣ ΚΚΜ7 | ΕΙΣ. ΙΣΟΓΕΙΟΥ |  | AO |  |  |  |  | 1 | ΤΡΙΟΔΟΣ ΒΑΝΝΑ | 1x(3x1,5mm) | LANDIS & STAEFA SQS65 | ΚΚΜ7 | Υ.2.9 | PTM6.2Y105 | 3x1,5 | OK 100%→10,2V 50%→5,2V
ΚΚΜ7 | K7DMP | #00600060 | #00600060 | K7DMP | 0.000 | PER | C | -N- | Operator | 449 | 6 | 411 | 13 | Υ.2.9 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ FOYER | ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕΡΒΟΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΙΒΩΤΙΟΥ ΜΙΞΕΩΣ ΚΚΜ7 | ΕΙΣ. ΙΣΟΓΕΙΟΥ |  | AO |  |  |  |  | 1 | ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΩΝ | 1x(3x1,5mm) | LANDIS & STAEFA GBB161.1E | ΚΚΜ7 | Υ.2.9 | PTM6.2Y105 | 3x1,5 | OK 100%→10,2V 50%→5,2V
ΚΚΜ7 | K7ST | #00600064 | #00600064 | K7ST | 23375 | DEG | C | -N- | None | 450 | 6 | 408 | 10 | Υ.2.9 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ FOYER | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΚΚΜ7 | ΕΙΣ. ΙΣΟΓΕΙΟΥ |  | AIP |  |  | 1 |  |  | ΑΙΣΘ.ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ | 1x(2x1,5mm) | LANDIS & STAEFA QAM22 | ΚΚΜ7 | Υ.2.9 | PTM6.2R1K | 2x1,5 | OK, 2,9V → 26,35%
ΚΚΜ7 | K7RT | #00600068 | #00600068 | K7RT | 23045 | DEG | C | -N- | None | 451 | 6 | 406 | 8 | Υ.2.9 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ FOYER | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΚΚΜ7 | ΕΙΣ. ΙΣΟΓΕΙΟΥ |  | AIA |  |  |  | 1 |  | ΑΙΣΘ.ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ | 2x(3x1,5mm) | LANDIS & STAEFA QFM65 | ΚΚΜ7 | Υ.2.9 | PTM6.2U10 | 3x1,5 | OK, 4,9V → 49,22%
ΚΚΜ7 | K7RH | #00600068 | #00600069 | K7RH | 61450 | PER | C | -N- | None | 452 | 6 | 406 | 8 | Υ.2.9 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ FOYER | ΥΓΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΚΚΜ7 | ΕΙΣ. ΙΣΟΓΕΙΟΥ |  | AIA | [5 empty] | ΑΙΣΘ.ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ |  | LANDIS & STAEFA QFM65 | ΚΚΜ7 | Υ.2.9 | PTM6.2U10 | 3x1,5 | ΟΚ
ΚΚΜ7 | OA7T | #00600072 | #00600072 | OA7T | 22279 | DEG | C | -N- | None | 454 | 6 | 413 | 15 | Υ.2.9 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ FOYER | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΩΠΟΥ ΑΕΡΑ |  |  | AIA |  |  |  | 1 |  | ΑΙΣΘ.ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣΑΕΡΑΓΩΓΟΥ | 2x(3x1,5mm) | LANDIS & STAEFA QFM65 | ΚΚΜ7 | Υ.2.9 | PTM6.2U10 | 3x1,5 | OK (4,5V), υγρασία ??
ΚΚΜ7 | OA7H | #00600072 | #00600073 | OA7H | 70090 | PER | C | -N- | None | 455 | 6 | 413 | 15 | Υ.2.9 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ FOYER | ΥΓΡΑΣΙΑ ΝΩΠΟΥ ΑΕΡΑ |  |  | AIA | [5 empty] | ΑΙΣΘ.ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ |  | LANDIS & STAEFA QFM65 | ΚΚΜ7 | Υ.2.9 | PTM6.2U10 | 3x1,5 | OK (4,2V)
ΚΚΜ7 | K7AQ | #00600076 | #00600076 | K7AQ | 60216 | PER | C | -N- | None | 453 | 6 | 407 | 9 | Υ.2.9 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ FOYER | ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΕΡΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΚΚΜ7 | ΕΙΣ. ΙΣΟΓΕΙΟΥ |  | AIA |  |  |  | 1 |  | ΑΙΣΘ.ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ | 1x(4x1,5mm) | LANDIS & STAEFA QPA63.1/ARG | ΚΚΜ7 | Υ.2.9 | PTM6.2U10 | 3x1,5 | OK 3,5V→35,88%
ΠΚ6 | P6FC | #00700004 | #00700004 | P6FC | ON |  |  | -N- | None | 456 | 7 | 446 | 1 | Υ.2.8 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ | ΕΚΚΙΝΗΣΗ/ΣΤΑΣΗ ΑΝΕΜ/ΡΩΝ ΠΚ6 | ΒΙΒΛΙΟΘ. ΓΡΑΦΕΙΑ |  | DO |  | 1 |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΚΜ | 1x(2x1,5mm) | ΡΕΛΕ ABB A9-30-10 | ΠΚ.ΚΛΙΜ 7 | ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΔΙΠΛΑ ΑΠΟ Υ.2.4.1 | PTM6.2Q250 | 2x1,5 | OK
ΠΚ6 | P6HV | #00700004 | #00700005 | P6HV | ON |  |  | -N- | None | 457 | 7 | 457 | 12 | Υ.2.8 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ | ΕΝΤΟΛΗ ΥΓΡΑΝΣΗΣ ΠΚ6 | ΒΙΒΛΙΟΘ. ΓΡΑΦΕΙΑ |  | DO |  | 1 |  |  |  | Η/Μ ΒΑΛΒΙΔΑ | 1x(2x1,5mm) | CEME 1/2" SERIE 588 | ΠΚ6 | Υ.2.8 | PTM6.2Q250 | 2x1,5 | OK
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΑΡΧΕΙΟΥ | FEX1C | #00700008 | #00700008 | FEX1C | OFF |  |  | -N- | None | 458 | 7 | 462 | 17 | Υ.2.8 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ | ΕΚΚΙΝΗΣΗ/ΣΤΑΣΗ ΑΝΕΜ/ΡΩΝ ΝΩΠΟΥ & ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ | ΑΡΧΕΙΟΥ |  | DO |  | 1 |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ | 1x(2x1,5mm) | ΡΕΛΕ ABB A9-30-10 | ΠΦΑ.-Υ1 | Υ.2.9 | PTM6.2Q250 | 2x1,5 | OK
|  | #00700008 | [7 empty] | 459 | 7 | 467 | 22 | Υ.2.8 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ | ΕΦΕΔΡΙΚΟ | ΧΟΑΝΗΣ ΜΑΓΕΙΡ |  | DO |  | 1 |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ | 1x(2x1,5mm) | [5 empty] | ΕΦΕΔΡΙΚΟ
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ GARAGE | FEX2C | #00700012 | #00700012 | FEX2C | OFF |  |  | -N- | None | 460 | 7 | 472 | 27 | Υ.2.8 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ | ΕΚΚΙΝΗΣΗ/ΣΤΑΣΗ ΑΝΕΜ/ΡΑ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ | GARAGE |  | DO |  | 1 |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ | 1x(2x1,5mm) | ΡΕΛΕ ABB A9-30-10 | ΠΦΑ.-Υ1 | Υ.2.9 | PTM6.2Q250 | 2x1,5 | OK
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ WC3 | FW3C | #00700012 | #00700014 | FWC3C | ON |  |  | -N- | None | 461 | 7 | 477 | 32 | Υ.2.8 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ | ΕΚΚΙΝΗΣΗ/ΣΤΑΣΗ ΑΝΕΜ/ΡΑ ΕΞΑΕΡ.W.C.3 | Α' ΙΣ. ΕΙΣΟΔΟΥ |  | DO |  | 1 |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ | 1x(2x1,5mm) | ΡΕΛΕ ABB A9-30-10 | ΠΦ.-ΙΑ1 | Ι.2.3 | PTM6.2Q250 | 2x1,5 | OK
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ WC4 | FW4C | #00700016 | #00700016 | FWC4C | ON |  |  | -N- | None | 462 | 7 | 481 | 36 | Υ.2.8 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ | ΕΚΚΙΝΗΣΗ/ΣΤΑΣΗ ΑΝΕΜ/ΡΑ ΕΞΑΕΡ.W.C.4 | Α' ΙΣ. Μ/ΦΡΑΣΤ. |  | DO |  | 1 |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ | 1x(2x1,5mm) | ΡΕΛΕ ABB A9-30-10 | ΠΦ.-ΙΑ4 | ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΔΙΠΛΑ ΑΠΟ Ι.4.6 | PTM6.2Q250 | 2x1,5 | OK
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ WC5 | FW5C | #00700016 | #00700018 | FWC5C | ON |  |  | -N- | None | 463 | 7 | 485 | 40 | Υ.2.8 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ | ΕΚΚΙΝΗΣΗ/ΣΤΑΣΗ ΑΝΕΜ/ΡΑ ΕΞΑΕΡ.W.C.5 | Β' ΙΣ. |  | DO |  | 1 |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ | 1x(2x1,5mm) | ΡΕΛΕ ABB A9-30-10 | ΠΦ.-ΙΒ | ΙΙ.5.6 | PTM6.2Q250 | 2x1,5 | OK
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ WC6 | FW6C | #00700020 | #00700020 | FWC6C | ON |  |  | -N- | None | 464 | 7 | 489 | 44 | Υ.2.8 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ | ΕΚΚΙΝΗΣΗ/ΣΤΑΣΗ ΑΝΕΜ/ΡΑ ΕΞΑΕΡ.W.C.6 | Α' ΟΡ. Κτ1 |  | DO |  | 1 |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ | 1x(2x1,5mm) | ΡΕΛΕ ABB A9-30-10 | ΠΦ.-Α | Α.3.5 | PTM6.2Q250 | 2x1,5 | OK
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ WC7 | FW7C | #00700020 | #00700022 | FWC7C | ON |  |  | -N- | None | 465 | 7 | 493 | 48 | Υ.2.8 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ | ΕΚΚΙΝΗΣΗ/ΣΤΑΣΗ ΑΝΕΜ/ΡΑ ΕΞΑΕΡ.W.C.7 | Α' ΟΡ. Κτ2 |  | DO |  | 1 |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ | 1x(2x1,5mm) | ΡΕΛΕ ABB A9-30-10 | ΠΦ.-Α | Α.3.5 | PTM6.2Q250 | 2x1,5 | OK
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ WC8 | FW8C | #00700024 | #00700024 | FWC8C | ON |  |  | -N- | None | 466 | 7 | 497 | 52 | Υ.2.8 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ | ΕΚΚΙΝΗΣΗ/ΣΤΑΣΗ ΑΝΕΜ/ΡΑ ΕΞΑΕΡ.W.C.8 | Β' ΟΡΟΦ. |  | DO |  | 1 |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ | 1x(2x1,5mm) | ΡΕΛΕ ABB A9-30-10 | ΠΦ.-Β | Β.1.14 | PTM6.2Q250 | 2x1,5 | OK
ΙΣΧΥΡΑ |  | #00700024 | #00700025 | [6 empty] | 467 | 7 | 501 | 56 | Υ.2.8 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ | ΕΝΤΟΛΗ ON-OFF ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΩΝ-ΘΕΡΜΟΣ. |  |  | DO |  | 1 |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ | 1x(2x1,5mm) | ΡΕΛΕ ABB A9-30-10 | ΠΦ.-ΙΒ | ΙΙ.5.6 | PTM6.2Q250 | 2x1,5 | δεν υπάρχει στο BMS
ΠΚ6 | P6FF | #00700028 | #00700028 | P6FF | ON |  |  | -N- | None | 468 | 7 | 447 | 2 | Υ.2.8 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ | ΕΝΔΕΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΕΜ/ΡΩΝ ΠΚ6 | ΒΙΒΛΙΟΘ. ΓΡΑΦΕΙΑ |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΚΜ | 1x(2x1,5mm) | ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ FINDER 40.52 5A, 250V | ΠΚ.ΚΛΙΜ 7 | ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΔΙΠΛΑ ΑΠΟ Υ.2.4.1 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | OK
ΠΚ6 | P6SFF | #00700028 | #00700029 | P6SFF | ON |  |  | -N- | None | 469 | 7 | 448 | 3 | Υ.2.8 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΠΚ6 | ΒΙΒΛΙΟΘ. ΓΡΑΦΕΙΑ |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΠΙΕΣΟΣΤΑΤΗΣ | 1x(2x1,5mm) | LANDIS & STAEFA SIEMENS QBM81.3 | ΠΚ6 | Υ.2.8 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | OK (ρ'υθμιση 100Pa)
ΠΚ6 | P6RFF | #00700028 | #00700030 | P6RFF | ON |  |  | -N- | None | 470 | 7 | 449 | 4 | Υ.2.8 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ 1 (ΑΝ 10 )ΠΚ6 | ΒΙΒΛΙΟΘ. ΓΡΑΦΕΙΑ |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΠΙΕΣΟΣΤΑΤΗΣ | 1x(2x1,5mm) | LANDIS & STAEFA SIEMENS QBM81.3 | ΠΚ6 | Υ.2.8 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | OK
ΠΚ6 | P6FT | #00700028 | #00700031 | P6FT | OFF |  |  | -N- | None | 471 | 7 | 450 | 5 | Υ.2.8 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ | ΒΛΑΒΗ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ ΠΚ6 | ΒΙΒΛΙΟΘ. ΓΡΑΦΕΙΑ |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΚΜ | 1x(2x1,5mm) | ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ FINDER 40.52 5A, 250V | ΠΚ.ΚΛΙΜ 7 | ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΔΙΠΛΑ ΑΠΟ Υ.2.4.1 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | OK
ΠΚ6 | P6FH | #00700032 | #00700032 | P6FH | ON |  |  | -N- | None | 472 | 7 | 451 | 6 | Υ.2.8 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ | ΕΝΔΕΙΞΗ ΔΙΑΚΟΠΤΗ Η-Ο-Α ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ ΠΚ6 | ΒΙΒΛΙΟΘ. ΓΡΑΦΕΙΑ |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΚΜ | 1x(2x1,5mm) | ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ FINDER 40.52 5A, 250V | ΠΚ.ΚΛΙΜ 7 | ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΔΙΠΛΑ ΑΠΟ Υ.2.4.1 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | OK
ΠΚ6 | P6FL | #00700032 | #00700033 | P6FL | ON |  |  | *A* | None | 473 | 7 | 452 | 7 | Υ.2.8 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ | EΛΕΓΧΟΣ ΣΑΚΚΟΦΙΛΤΡΟΥ ΠΚ6 | ΒΙΒΛΙΟΘ. ΓΡΑΦΕΙΑ |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΠΙΕΣΟΣΤΑΤΗΣ | 1x(2x1,5mm) | LANDIS & STAEFA QBM81.5 | ΠΚ6 | Υ.2.9 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | OK (ρ'υθμιση 200Pa)
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ | EL5T | #00700032 | #00700034 | EL5T | OFF |  |  | -N- | None | 474 | 7 | 460 | 15 | Υ.2.8 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ | ΕΝΔΕΙΞΗ ΒΛΑΒΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ 5 | ΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ | 1x(2x1,5mm) | ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ FINDER 40.52 5A, 250V | ΠΦ. + ΠΚ. ΑΝΕΛ.5 | Υ.6.5 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | NA
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ | EL5B | #00700032 | #00700035 | EL5B | ON |  |  | -N- | None | 475 | 7 | 461 | 16 | Υ.2.8 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ | ΜΠΟΥΤΟΝ ΠΑΝΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ 5 | ΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ | 1x(2x1,5mm) | ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ FINDER 40.52 5A, 250V | ΠΦ. + ΠΚ. ΑΝΕΛ.5 | Υ.6.5 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | NA
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΑΡΧΕΙΟΥ | FEX2F | #00700036 | #00700036 | FEX2F | OFF |  |  | -N- | None | 476 | 7 | 463 | 18 | Υ.2.8 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ | ΕΝΔΕΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΕΜ/ΡΩΝ ΝΩΠΟΥ & ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ | ΑΡΧΕΙΟΥ |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ | 1x(2x1,5mm) | ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ FINDER 40.52 5A, 250V | ΠΦΑ.-Υ1 | Υ.2.9 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | OK
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΑΡΧΕΙΟΥ | FEXN | #00700036 | #00700037 | FEXA | OFF |  |  | -N- | None | 477 | 7 | 464 | 19 | Υ.2.8 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΝΩΠΟΥ | ΑΡΧΕΙΟΥ |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΠΙΕΣΟΣΤΑΤΗΣ | 1x(2x1,5mm) | LANDIS & STAEFA SIEMENS QBM81.3 | KKM7 | Υ.2.9 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | OK (ρ'υθμιση 100Pa)
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΑΡΧΕΙΟΥ | FEXA | #00700036 | #00700038 | FEXA | OFF |  |  | -N- | None | 478 | 7 | 465 | 20 | Υ.2.8 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ | ΑΡΧΕΙΟΥ |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΠΙΕΣΟΣΤΑΤΗΣ | 1x(2x1,5mm) | LANDIS & STAEFA SIEMENS QBM81.3 | KKM7 | Υ.2.9 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | OK
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΑΡΧΕΙΟΥ | FEX2H | #00700036 | #00700039 | FEX2T | ON |  |  | -N- | None | 479 | 7 | 466 | 21 | Υ.2.8 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ | ΕΝΔΕΙΞΗ ΔΙΑΚΟΠΤΗ Η-Ο-Α ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ ΝΩΠΟΥ & ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ | ΑΡΧΕΙΟΥ |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ | 1x(2x1,5mm) | ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ FINDER 40.52 5A, 250V | ΠΦΑ.-Υ1 | Υ.2.9 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | OK
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΑΡΧΕΙΟΥ | FRRT | #00700040 | #00700040 | FRRT | OFF |  |  | -N- | None | 480 | 7 | 468 | 23 | Υ.2.8 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ | ΕΝΔΕΙΞΗ ΒΛΑΒΗΣ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ | ΧΟΑΝΗΣ ΜΑΓΕΙΡ |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΚΜ | 1x(2x1,5mm) | ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ FINDER 40.52 5A, 250V | ΠΚ. ΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ | Ι.3.12 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΒΕ
|  | #00700040 | [7 empty] | 481 | 7 | 469 | 24 |  | ΕΦΕΔΡΙΚΟ | ΧΟΑΝΗΣ ΜΑΓΕΙΡ |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΠΙΕΣΟΣΤΑΤΗΣ | 1x(2x1,5mm) | QBM81.3 |  |  |  |  | ΕΦΕΔΡΙΚΟ
ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ | HIRRT | #00700040 | #00700042 | HIRRT | OFF |  |  | -N- | None | 482 | 7 | 470 | 25 | Υ.2.8 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ | ΕΝΔΕΙΞΗ ΒΛΑΒΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ COMPUTER ROOM | ΧΟΑΝΗΣ ΜΑΓΕΙΡ |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ | 1x(2x1,5mm) | ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ FINDER 40.52 5A, 250V | ΠΦ.-ΙΑ4 ? | ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΔΙΠΛΑ ΑΠΟ Ι.4.6 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | NA
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΑΡΧΕΙΟΥ | FEX2T | #00700040 | #00700043 | FEX2T | OFF |  |  | -N- | None | 483 | 7 | 471 | 26 | Υ.2.8 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ | ΕΝΔΕΙΞΗ ΒΛΑΒΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ | ΧΟΑΝΗΣ ΜΑΓΕΙΡ |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ | 1x(2x1,5mm) | ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ FINDER 40.52 5A, 250V | ΠΦ.-ΙΑ4 | ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΔΙΠΛΑ ΑΠΟ Ι.4.6 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | NA
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ GARAGE |  | #00700044 | #00700044 | [6 empty] | 484 | 7 | 473 | 28 | Υ.2.8 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ | ΕΝΔΕΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΕΜ/ΡΑ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ | GARAGE |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ | 1x(2x1,5mm) | ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ FINDER 40.52 5A, 250V | ΠΦ.-ΙΑ4 | ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΔΙΠΛΑ ΑΠΟ Ι.4.6 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | ΟΚ
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ GARAGE | FEX1F | #00700044 | #00700045 | FEX1F | OFF |  |  | -N- | None | 485 | 7 | 474 | 29 | Υ.2.8 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ | GARAGE |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΠΙΕΣΟΣΤΑΤΗΣ | 1x(2x1,5mm) | LANDIS & STAEFA SIEMENS QBM81.3 | ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΕΞ. | Υ.2.8 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | OK (ρ'υθμιση 100Pa)
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ GARAGE | FEX1T | #00700044 | #00700046 | FEX1T | OFF |  |  | -N- | None | 486 | 7 | 475 | 30 | Υ.2.8 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ | ΒΛΑΒΗ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ | GARAGE |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ | 1x(2x1,5mm) | ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ FINDER 40.52 5A, 250V | ΠΦΑ.-Υ1 | Υ.2.9 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΒΕ
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ GARAGE | FEX1H | #00700044 | #00700047 | FEX1H | ON |  |  | -N- | None | 487 | 7 | 476 | 31 | Υ.2.8 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ | ΕΝΔΕΙΞΗ ΔΙΑΚΟΠΤΗ Η-Ο-Α ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ | GARAGE |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ | 1x(2x1,5mm) | ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ FINDER 40.52 5A, 250V | ΠΦΑ.-Υ1 | Υ.2.9 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | ΟΚ
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ WC3 | FW3F | #00700048 | #00700048 | FW3F | ON |  |  | -N- | None | 488 | 7 | 478 | 33 | Υ.2.8 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΕΞΑΕΡ.W.C.3 | Α' ΙΣ. ΕΙΣΟΔΟΥ |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ | 1x(2x1,5mm) | ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ FINDER 40.52 5A, 250V | ΠΦ.-ΙΑ1 | Ι.2.3 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | ΟΚ
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ WC3 | FW3T | #00700048 | #00700049 | FW3T | OFF |  |  | -N- | None | 489 | 7 | 479 | 34 | Υ.2.8 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ | ΒΛΑΒΗ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΕΞΑΕΡ.W.C.3 | Α' ΙΣ. ΕΙΣΟΔΟΥ |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ | 1x(2x1,5mm) | ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ FINDER 40.52 5A, 250V | ΠΦ.-ΙΑ1 | Ι.2.3 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΒΕ
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ WC3 | FW3H | #00700048 | #00700050 | FW3H | ON |  |  | -N- | None | 490 | 7 | 480 | 35 | Υ.2.8 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ | ΕΝΔΕΙΞΗ ΔΙΑΚΟΠΤΗ Η-Ο-Α ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΕΞΑΕΡ.W.C.3 | Α' ΙΣ. ΕΙΣΟΔΟΥ |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ | 1x(2x1,5mm) | ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ FINDER 40.52 5A, 250V | ΠΦ.-ΙΑ1 | Ι.2.3 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | ΟΚ
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ WC4 | FW4F | #00700048 | #00700051 | FW4F | ON |  |  | -N- | None | 491 | 7 | 482 | 37 | Υ.2.8 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΕΞΑΕΡ.W.C.4 | Α' ΙΣ. Μ/ΦΡΑΣΤ. |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ | 1x(2x1,5mm) | ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ FINDER 40.52 5A, 250V | ΠΦ.-ΙΑ4 | ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΔΙΠΛΑ ΑΠΟ Ι.4.6 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | ΟΚ
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ WC4 | FW4T | #00700052 | #00700052 | FW4T | OFF |  |  | -N- | None | 492 | 7 | 483 | 38 | Υ.2.8 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ | ΒΛΑΒΗ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΕΞΑΕΡ.W.C.4 | Α' ΙΣ. Μ/ΦΡΑΣΤ. |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ | 1x(2x1,5mm) | ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ FINDER 40.52 5A, 250V | ΠΦ.-ΙΑ4 | ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΔΙΠΛΑ ΑΠΟ Ι.4.6 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΒΕ
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ WC4 | FW4H | #00700052 | #00700053 | FW4H | ON |  |  | -N- | None | 493 | 7 | 484 | 39 | Υ.2.8 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ | ΕΝΔΕΙΞΗ ΔΙΑΚΟΠΤΗ Η-Ο-Α ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΕΞΑΕΡ.W.C.4 | Α' ΙΣ. Μ/ΦΡΑΣΤ. |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ | 1x(2x1,5mm) | ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ FINDER 40.52 5A, 250V | ΠΦ.-ΙΑ4 | ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΔΙΠΛΑ ΑΠΟ Ι.4.6 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | ΟΚ
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ WC5 | FW5F | #00700052 | #00700054 | FW5F | ON |  |  | -N- | None | 494 | 7 | 486 | 41 | Υ.2.8 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΕΞΑΕΡ.W.C.5 | Β' ΙΣ. |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ | 1x(2x1,5mm) | ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ FINDER 40.52 5A, 250V | ΠΦ.-ΙΒ | ΙΙ.5.6 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | ΟΚ
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ WC5 | FW5T | #00700052 | #00700055 | FW5T | OFF |  |  | -N- | None | 495 | 7 | 487 | 42 | Υ.2.8 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ | ΒΛΑΒΗ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΕΞΑΕΡ.W.C.5 | Β' ΙΣ. |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ | 1x(2x1,5mm) | ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ FINDER 40.52 5A, 250V | ΠΦ.-ΙΒ | ΙΙ.5.6 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΒΕ
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ WC5 | FW5H | #00700056 | #00700056 | FW5H | ON |  |  | -N- | None | 496 | 7 | 488 | 43 | Υ.2.8 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ | ΕΝΔΕΙΞΗ ΔΙΑΚΟΠΤΗ Η-Ο-Α ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΕΞΑΕΡ.W.C.5 | Β' ΙΣ. |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ | 1x(2x1,5mm) | ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ FINDER 40.52 5A, 250V | ΠΦ.-ΙΒ | ΙΙ.5.6 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | ΟΚ
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ WC6 | FW6F | #00700056 | #00700057 | FW6F | ON |  |  | -N- | None | 497 | 7 | 490 | 45 | Υ.2.8 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΕΞΑΕΡ.W.C.6 | Α' ΟΡ. Κτ1 |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ | 1x(2x1,5mm) | ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ FINDER 40.52 5A, 250V | ΠΦ.-Α | Α.3.5 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | ΟΚ
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ WC6 | FW6T | #00700056 | #00700058 | FW6T | OFF |  |  | -N- | None | 498 | 7 | 491 | 46 | Υ.2.8 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ | ΒΛΑΒΗ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΕΞΑΕΡ.W.C.6 | Α' ΟΡ. Κτ1 |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ | 1x(2x1,5mm) | ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ FINDER 40.52 5A, 250V | ΠΦ.-Α | Α.3.5 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΒΕ
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ WC6 | FW6H | #00700056 | #00700059 | FW6H | ON |  |  | -N- | None | 499 | 7 | 492 | 47 | Υ.2.8 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ | ΕΝΔΕΙΞΗ ΔΙΑΚΟΠΤΗ Η-Ο-Α ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΕΞΑΕΡ.W.C.6 | Α' ΟΡ. Κτ1 |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ | 1x(2x1,5mm) | ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ FINDER 40.52 5A, 250V | ΠΦ.-Α | Α.3.5 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | ΟΚ
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ WC7 | FW7F | #00700060 | #00700060 | FW7F | ON |  |  | -N- | None | 500 | 7 | 494 | 49 | Υ.2.8 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΕΞΑΕΡ.W.C.7 | Α' ΟΡ. Κτ2 |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ | 1x(2x1,5mm) | ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ FINDER 40.52 5A, 250V | ΠΦ.-Α | Α.3.5 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | ΟΚ
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ WC7 | FW7T | #00700060 | #00700061 | FW7T | OFF |  |  | -N- | None | 501 | 7 | 495 | 50 | Υ.2.8 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ | ΒΛΑΒΗ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΕΞΑΕΡ.W.C.7 | Α' ΟΡ. Κτ2 |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ | 1x(2x1,5mm) | ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ FINDER 40.52 5A, 250V | ΠΦ.-Α | Α.3.5 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | ΟΚ
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ WC7 | FW7H | #00700060 | #00700062 | FW7H | ON |  |  | -N- | None | 502 | 7 | 496 | 51 | Υ.2.8 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ | ΕΝΔΕΙΞΗ ΔΙΑΚΟΠΤΗ Η-Ο-Α ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΕΞΑΕΡ.W.C.7 | Α' ΟΡ. Κτ2 |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ | 1x(2x1,5mm) | ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ FINDER 40.52 5A, 250V | ΠΦ.-Α | Α.3.5 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | ΟΚ
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ WC8 | FW8F | #00700060 | #00700063 | FW8F | ON |  |  | -N- | None | 503 | 7 | 498 | 53 | Υ.2.8 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΕΞΑΕΡ.W.C.8 | Β' ΟΡΟΦ. |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ | 1x(2x1,5mm) | ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ FINDER 40.52 5A, 250V | ΠΦ.-Α | Α.3.5 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | ΟΚ
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ WC8 | FW8T | #00700064 | #00700064 | FW8T | OFF |  |  | -N- | None | 504 | 7 | 499 | 54 | Υ.2.8 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ | ΒΛΑΒΗ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΕΞΑΕΡ.W.C.8 | Β' ΟΡΟΦ. |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ | 1x(2x1,5mm) | ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ FINDER 40.52 5A, 250V | ΠΦ.-Β | Β.1.14 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΒΕ
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ WC8 | FW8H | #00700064 | #00700065 | FW8H | ON |  |  | -N- | None | 505 | 7 | 500 | 55 | Υ.2.8 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ | ΕΝΔΕΙΞΗ ΔΙΑΚΟΠΤΗ Η-Ο-Α ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΕΞΑΕΡ.W.C.8 | Β' ΟΡΟΦ. |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ | 1x(2x1,5mm) | ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ FINDER 40.52 5A, 250V | ΠΦ.-Β | Β.1.14 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | ΟΚ
ΙΣΧΥΡΑ | MPRF | #00700064 | #00700066 | MPRF | ON |  |  | -N- | None | 506 | 7 | 502 | 57 | Υ.2.8 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ | ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΩΝ-ΘΕΡΜΟΣ. |  |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ | 1x(2x1,5mm) | ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ FINDER 40.52 5A, 250V | ΠΦ.-ΙΒ | ΙΙ.5.6 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | ΟΚ
ΙΣΧΥΡΑ | SOC1H | #00700064 | #00700067 | SOC1H | OFF |  |  | -N- | None | 507 | 7 | 503 | 58 | Υ.2.8 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ | ΕΝΔΕΙΞΗ ΔΙΑΚΟΠΤΗ Η-Ο-Α ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΩΝ | ΥΠΟΓΕΙΟ-ΠΑΙΔ.ΣΤΑΘΜΟΣ |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ | 1x(2x1,5mm) | ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ FINDER 40.52 5A, 250V | ΠΦ-Υ4 | Υ.4.8 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | ΟΚ
ΙΣΧΥΡΑ | SOC2H | #00700068 | #00700068 | SOC2H | ON |  |  | -N- | None | 508 | 7 | 504 | 59 | Υ.2.8 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ | ΕΝΔΕΙΞΗ ΔΙΑΚΟΠΤΗ Η-Ο-Α ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΩΝ | ΥΠΟΓΕΙΟ-ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ | 1x(2x1,5mm) | ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ FINDER 40.52 5A, 250V | ΠΦ-Υ5 | Υ.2.4.4 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | ΟΚ
ΙΣΧΥΡΑ | SOC3H | #00700068 | #00700069 | SOC3H | ON |  |  | -N- | None | 509 | 7 | 505 | 60 | Υ.2.8 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ | ΕΝΔΕΙΞΗ ΔΙΑΚΟΠΤΗ Η-Ο-Α ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΩΝ | Α' ΙΣΟΓΕΙΟΥ-Μ/ΦΡΑΣΤΙΚΑ |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ | 1x(2x1,5mm) | ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ FINDER 40.52 5A, 250V | ΠΦ-ΙΑ4 | ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΔΙΠΛΑ ΑΠΟ Ι.4.6 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | ΟΚ
ΙΣΧΥΡΑ | SOC4H | #00700068 | #00700070 | SOC4H | OFF |  |  | -N- | None | 510 | 7 | 506 | 61 | Υ.2.8 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ | ΕΝΔΕΙΞΗ ΔΙΑΚΟΠΤΗ Η-Ο-Α ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΩΝ | Α' ΙΣΟΓΕΙΟΥ-ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ | 1x(2x1,5mm) | ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ FINDER 40.52 5A, 250V | ΠΦ-ΙΑ1 | Ι.2.3 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | ΟΚ
ΙΣΧΥΡΑ | SOC5H | #00700068 | #00700071 | SOC5H | OFF |  |  | -N- | None | 511 | 7 | 507 | 62 | Υ.2.8 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ | ΕΝΔΕΙΞΗ ΔΙΑΚΟΠΤΗ Η-Ο-Α ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΩΝ | Β'ΙΣΟΓΕΙΟΥ |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ | 1x(2x1,5mm) | ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ FINDER 40.52 5A, 250V | ΠΦ-ΙΒ | ΙΙ.5.6 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | ΟΚ
ΙΣΧΥΡΑ | SOC6H | #00700072 | #00700072 | SOC6H | OFF |  |  | -N- | None | 512 | 7 | 508 | 63 | Υ.2.8 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ | ΕΝΔΕΙΞΗ ΔΙΑΚΟΠΤΗ Η-Ο-Α ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΩΝ | Α' ΟΡΟΦ. |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ | 1x(2x1,5mm) | ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ FINDER 40.52 5A, 250V | ΠΦ.-Α | Α.3.5 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | ΟΚ
ΙΣΧΥΡΑ | SOC7H | #00700072 | #00700073 | SOC7H | OFF |  |  | -N- | None | 513 | 7 | 509 | 64 | Υ.2.8 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ | ΕΝΔΕΙΞΗ ΔΙΑΚΟΠΤΗ Η-Ο-Α ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΩΝ | Β' ΟΡΟΦ. |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ | 1x(2x1,5mm) | ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ FINDER 40.52 5A, 250V | ΠΦ.-Β | Β.1.14 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | ΟΚ
ΠΚ6 | P6HVL | #00700076 | #00700076 | P6HVL | 50000 | PER | C | -N- | Operator | 514 | 7 | 455 | 10 | Υ.2.8 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ | ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΙΟΔΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΚ6 | ΒΙΒΛΙΟΘ. ΓΡΑΦΕΙΑ |  | AO |  |  |  |  | 1 | ΤΡΙΟΔΟΣ ΒΑΝΝΑ | 1x(3x1,5mm) | LANDIS & STAEFA SQS65 | ΠΚ6 | Υ.2.8 | PTM6.2Y105 | 3x1,5 | OK (Δεν έχουν θερμόμετρο και δεν έχει ανάδραση για το auto) 35%→3,6V 50%→5,1V
ΠΚ6 | P6CVL | #00700076 | #00700078 | P6CVL | 13780 | PER | C | -N- | None | 515 | 7 | 456 | 11 | Υ.2.8 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ | ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΙΟΔΟΥ ΨΥΞΕΩΣ ΠΚ6 | ΒΙΒΛΙΟΘ. ΓΡΑΦΕΙΑ |  | AO |  |  |  |  | 1 | ΤΡΙΟΔΟΣ ΒΑΝΝΑ | 1x(2x1,5mm) | LANDIS & STAEFA SQS65 | ΠΚ6 | Υ.2.8 | PTM6.2Y105 | 3x1,5 | OK (Δεν έχουν θερμόμετρο και δεν έχει ανάδραση για το auto) 0%→0V 50%→5,1V
ΠΚ6 | P6ST | #00700080 | #00700080 | P6ST | 20575 | DEG | C | -N- | None | 516 | 7 | 454 | 9 | Υ.2.8 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΠΚ6 | ΒΙΒΛΙΟΘ. ΓΡΑΦΕΙΑ |  | AIP |  |  | 1 |  |  | ΑΙΣΘ.ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ | 1x(3x1,5mm) | LANDIS & STAEFA QAM22 | ΠΚ6 | Υ.2.8 | PTM6.2R1K | 3x1,5 | OK 2,8V→24,5oC
ΠΚ6 | N4T | #00700080 | #00700081 | N4T | 23700 | DEG | C | -N- | None | 517 | 7 | 458 | 13 | Υ.2.8 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΧΩΡΟΥ, Β' ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΒΟΡΕΙΑ | Β' ΙΣΟΓΕΙΟ ΒΟΡΕΙΑ |  | AIP |  |  | 1 |  |  | ΑΙΣΘ.ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ | 1x(3x1,5mm) | LANDIS & STAEFA QAA24 | ΧΩΡΟΣ | Β' ΙΣΟΓΕΙΟ ΒΟΡΕΙΑ | PTM6.2R1K | 3x1,5 | ΟΚ
ΠΚ6 | S4T | #00700084 | #00700084 | S4T | 34450 | DEG | C | -N- | None | 518 | 7 | 459 | 14 | Υ.2.8 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΧΩΡΟΥ Β' ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΝΟΤΙΑ | Β' ΙΣΟΓΕΙΟ ΝΟΤΙΑ |  | AIP |  |  | 1 |  |  | ΑΙΣΘ.ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΧΩΡΟΥ | 1x(2x1,5mm) | LANDIS & STAEFA QAA24 | ΧΩΡΟΣ | Β' ΙΣΟΓΕΙΟ ΝΟΤΙΑ | PTM6.2R1K | 3x1,5 | ΟΚ
ΠΚ6 | P6RH | #00700088 | #00700088 | P6RH | 53357 | PER | C | -N- | None | 519 | 7 | 453 | 8 | Υ.2.8 ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ | ΥΓΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΚ6 | ΒΙΒΛΙΟΘ. ΓΡΑΦΕΙΑ |  | AIA |  |  |  | 1 |  | ΑΙΣΘ.ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΧΩΡΟΥ | 1x(2x1,5mm) | LANDIS & STAEFA QAA24 | ΠΚ6 | Υ.2.8 | PTM6.2U10 | 3x1,5 | ΟΚ 4,6V→46,08%
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΕΞ. Υ/Σ |  | #00800004 | #00800004 | [6 empty] | 520 | 8 | 544 | 35 | Υ.3.7 Υ/Σ | ΕΚΚΙΝΗΣΗ/ΣΤΑΣΗ ΑΝΕΜ/ΡΑ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ | ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ |  | DO |  | 1 |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ | 1x(2x1,5mm) | ΡΕΛΕ ABB A9-30-10 | ΠΦ.Α-Υ3 | Y.3.7 | PTM6.4D20 | 2x1,5
ΜΣ | TR1THL | #00800008 | #00800008 | TR1THL | OFF |  |  | -N- | None | 521 | 8 | 510 | 1 | Υ.3.7 Υ/Σ | ΥΨΗΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ Μ/Σ1 | ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ |  | DI | 1 |  |  |  |  | Μ/Σ | 1x(2x1,5mm) | ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ ALARM NO T-154 | Μ/Σ | Υ.3.10 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | NA
ΜΣ | TR1T | #00800008 | #00800009 | TR1T | OFF |  |  | -N- | None | 522 | 8 | 512 | 3 | Υ.3.7 Υ/Σ | ΒΛΑΒΗ Μ/Σ 1 | ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ |  | DI | 1 |  |  |  |  | Μ/Σ | 2x(2x1,5mm) | ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ ALARM NO T-154 | Μ/Σ | Υ.3.10 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | NA
ΓΠΜΤ | TR1SW | #00800008 | #00800010 | TR1SW | OFF |  |  | -N- | None | 523 | 8 | 514 | 5 | Υ.3.7 Υ/Σ | ΕΝΔΕΙΞΗ ΘΕΣΗΣ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ Μ.Τ. ΜΣ1 | ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ |  | DI | 1 |  |  |  |  | Γ.Π.Μ.Τ. | 2x(2x1,5mm) | ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ NO | Γ.Π.Μ.Τ. | Υ.3.12 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | NA
ΓΠΧΤ | DEHR | #00800008 | #00800011 | DEHR | ON |  |  | -N- | None | 524 | 8 | 516 | 7 | Υ.3.7 Υ/Σ | ΥΠΑΡΞΗ ΤΑΣΗΣ ΔΕΗ ΣΤΗΝ ΦΑΣΗ R | ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ |  | DI | 1 |  |  |  |  | Γ.Π.Χ.Τ. | 3x(2x1,5mm) | ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ NO | Γ.Π.Χ.Τ. | Υ.3.12 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | OK
ΓΠΧΤ | DEHS | #00800012 | #00800012 | DEHS | ON |  |  | -N- | None | 525 | 8 | 517 | 8 | Υ.3.7 Υ/Σ | ΥΠΑΡΞΗ ΤΑΣΗΣ ΔΕΗ ΣΤΗΝ ΦΑΣΗ S | ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ |  | DI | 1 |  |  |  |  | Γ.Π.Χ.Τ. | 3x(2x1,5mm) | ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ NO | Γ.Π.Χ.Τ. | Υ.3.12 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | OK
ΓΠΧΤ | DEHT | #00800012 | #00800013 | DEHT | ON |  |  | -N- | None | 526 | 8 | 518 | 9 | Υ.3.7 Υ/Σ | ΥΠΑΡΞΗ ΤΑΣΗΣ ΔΕΗ ΣΤΗΝ ΦΑΣΗ T | ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ |  | DI | 1 |  |  |  |  | Γ.Π.Χ.Τ. | 3x(2x1,5mm) | ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ NO | Γ.Π.Χ.Τ. | Υ.3.12 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | OK
ΓΠΧΤ | TR1GSW | #00800012 | #00800014 | TR1GSW | ON |  |  | -N- | None | 527 | 8 | 519 | 10 | Υ.3.7 Υ/Σ | ΕΝΔΕΙΞΗ ΘΕΣΗΣ ΓΕΝ.ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ Χ.Τ. ΜΣ1 | ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ |  | DI | 1 |  |  |  |  | Γ.Π.Χ.Τ. | 2x(2x1,5mm) | ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ NO | Γ.Π.Χ.Τ. | Υ.3.12 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | OK
|  | #00800012 | [7 empty] | 528 | 8 | 521 | 12 |  | ΕΦΕΔΡΙΚΟ |  |  | DI | 1 |  |  |  |  | Γ.Π.Χ.Τ. | 2x(2x1,5mm) | ΒΕ |  |  |  |  | ΕΦΕΔΡΙΚΟ
ΗΖ | HZ1SW | #00800016 | #00800016 | HZ1SW | ON |  |  | -N- | None | 529 | 8 | 538 | 29 | Υ.3.7 Υ/Σ | ΕΝΔΕΙΞΗ ΘΕΣΗΣ ΜΕΤΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ Η/Ζ 1 | ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ Η/Ζ | 3x(2x1,5mm) | ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ ALLEN BRANDLEY | ΠΙΝΑΚΑΣ Η/Ζ | Υ.3.11 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | NA
ΗΖ | HZ2SW | #00800016 | #00800017 | HZ2SW | OFF |  |  | -N- | None | 530 | 8 | 539 | 30 | Υ.3.7 Υ/Σ | ΕΝΔΕΙΞΗ ΘΕΣΗΣ ΜΕΤΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ Η/Ζ 2 | ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ Η/Ζ | 3x(2x1,5mm) | ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ ALLEN BRANDLEY | ΠΙΝΑΚΑΣ Η/Ζ | Υ.3.11 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | NA
ΗΖ | HZ3SW | #00800016 | #00800018 | HZ3SW | OFF |  |  | -N- | None | 531 | 8 | 540 | 31 | Υ.3.7 Υ/Σ | ΕΝΔΕΙΞΗ ΘΕΣΗΣ ΜΕΤΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ Η/Ζ 3 | ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ Η/Ζ | 3x(2x1,5mm) | ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ ALLEN BRANDLEY | ΠΙΝΑΚΑΣ Η/Ζ | Υ.3.11 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | NA
ΗΖ | HZF | #00800016 | #00800019 | HZF | OFF |  |  | -N- | None | 532 | 8 | 541 | 32 | Υ.3.7 Υ/Σ | ΕΝΔΕΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Η/Ζ | ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ Η/Ζ | 1x(2x1,5mm) | ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ ALLEN BRANDLEY | ΠΙΝΑΚΑΣ Η/Ζ | Υ.3.11 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | NA
ΗΖ | HZT | #00800020 | #00800020 | HZT | OFF |  |  | -N- | None | 533 | 8 | 542 | 33 | Υ.3.7 Υ/Σ | ΕΝΔΕΙΞΗ ΒΛΑΒΗΣ Η/Ζ | ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ Η/Ζ | 1x(2x1,5mm) | ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ ALLEN BRANDLEY | ΠΙΝΑΚΑΣ Η/Ζ | Υ.3.11 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | NA
ΗΖ | HZAL | #00800020 | #00800021 | HZAL | OFF |  |  | -N- | None | 534 | 8 | 543 | 34 | Υ.3.7 Υ/Σ | ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ Η/Ζ | ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ Η/Ζ | 1x(2x1,5mm) | ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ ALLEN BRANDLEY | ΠΙΝΑΚΑΣ Η/Ζ | Υ.3.11 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | NA
ΜΣ | TRFANF | #00800020 | #00800022 | TRFANF | ON |  |  | -N- | None | 535 | 8 | 545 | 36 | Υ.3.7 Υ/Σ | ΕΝΔΕΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΕΜ/ΡΑ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ | ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ | 1x(2x1,5mm) | ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ ALLEN BRANDLEY | ΠΦΑ.-Υ3 | Υ.3.7 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | NA
ΜΣ | TRFANT | #00800020 | #00800023 | TRFANT | OFF |  |  | -N- | None | 536 | 8 | 546 | 37 | Υ.3.7 Υ/Σ | ΒΛΑΒΗ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ | ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ | 1x(2x1,5mm) | ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ ALLEN BRANDLEY | ΠΦΑ.-Υ3 | Υ.3.7 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | NA
ΜΣ | TRFANH | #00800024 | #00800024 | TRFANH | OFF |  |  | -N- | None | 537 | 8 | 547 | 38 | Υ.3.7 Υ/Σ | ΕΝΔΕΙΞΗ ΔΙΑΚΟΠΤΗ Η-Ο-Α ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ | ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ |  | DI | 1 |  |  |  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ | 1x(2x1,5mm) | ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ ALLEN BRANDLEY | ΠΦΑ.-Υ3 | Υ.3.7 | PTM6.4D20 | 2x1,5 | NA
|  | #00800024 | [7 empty] | 538 | 8 | 511 | 2 |  | ΕΦΕΔΡΙΚΟ |  | μονο θεση για κλεμμα | DI | 1 |  |  |  |  | Μ/Σ | 1x(2x1,5mm) | ΒΕ |  |  |  |  | ΕΦΕΔΡΙΚΟ
|  | #00800024 | [7 empty] | 539 | 8 | 513 | 4 |  | ΕΦΕΔΡΙΚΟ |  | μονο θεση για κλεμμα | DI | 1 |  |  |  |  | Μ/Σ | 2x(2x1,5mm) | ΒΕ |  |  |  |  | ΕΦΕΔΡΙΚΟ
|  | #00800024 | [7 empty] | 540 | 8 | 515 | 6 |  | ΕΦΕΔΡΙΚΟ |  | μονο θεση για κλεμμα | DI | 1 |  |  |  |  | Γ.Π.Μ.Τ. | 2x(2x1,5mm) | ΒΕ |  |  |  |  | ΕΦΕΔΡΙΚΟ
|  | #00800028 | [7 empty] | 541 | 8 | 520 | 11 |  | ΕΦΕΔΡΙΚΟ |  | μονο θεση για κλεμμα | DI | 1 |  |  |  |  | Γ.Π.Χ.Τ. | 2x(2x1,5mm) | ΒΕ |  |  |  |  | ΕΦΕΔΡΙΚΟ
|  | #00800028 | [7 empty] | 542 | 8 | 522 | 13 |  | ΕΦΕΔΡΙΚΟ |  | μονο θεση για κλεμμα | DI | 1 |  |  |  |  | Γ.Π.Χ.Τ. | 2x(2x1,5mm) | ΒΕ |  |  |  |  | ΕΦΕΔΡΙΚΟ
ΜΣ | T1VR | #00800032 | #00800032 | T1VR | 226223 | VOL | TS | -N- | None | 543 | 8 | 523 | 14 | Υ.3.7 Υ/Σ | ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΑΣΗΣ R Μ/Σ1 | ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ |  | AIA |  |  |  | 1 |  | TRANSDUCER | 3x(2x1,5mm) | VOLTAGE TRANSDUCER 3PHASE V.T. 0-380V, FTVQ3 | Γ.Π.Χ.Τ. | Υ.3.12 | PTM6.2U10 | 3x1,5 | OK
ΜΣ | T1VS | #00800032 | #00800033 | T1VS | 226105 | VOL | TS | -N- | None | 544 | 8 | 524 | 15 | Υ.3.7 Υ/Σ | ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΑΣΗΣ S Μ/Σ1 | ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ |  | AIA |  |  |  | 1 |  | TRANSDUCER | 3x(2x1,5mm) | VOLTAGE TRANSDUCER 3PHASE V.T. 0-380V, FTVQ3 | Γ.Π.Χ.Τ. | Υ.3.12 | PTM6.2U10 | 3x1,5 | OK
ΜΣ | T1VT | #00800036 | #00800036 | T1VT | 225689 | VOL | TS | -N- | None | 545 | 8 | 525 | 16 | Υ.3.7 Υ/Σ | ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΑΣΗΣ T Μ/Σ1 | ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ |  | AIA |  |  |  | 1 |  | TRANSDUCER | 3x(2x1,5mm) | VOLTAGE TRANSDUCER 3PHASE V.T. 0-380V, FTVQ3 | Γ.Π.Χ.Τ. | Υ.3.12 | PTM6.2U10 | 3x1,5 | OK
|  | #00800036 | [7 empty] | 546 | 8 | 529 | 20 |  | ΕΦΕΔΡΙΚΟ |  |  | AIA |  |  |  | 1 |  | TRANSDUCER | 3x(2x1,5mm) | CURR.TRANSD. |  |  |  |  | ΕΦΕΔΡΙΚΟ
ΜΣ | T1PW | #00800040 | #00800040 | T1PW | 117600 | KWA | TTS | -N- | None | 547 | 8 | 530 | 21 | Υ.3.7 Υ/Σ | ΜΕΤΡΗΣΗ ΙΣΧΥΟΣ Μ/Σ1 | ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ |  | AIA |  |  |  | 1 |  | TRANSDUCER | 1x(2x1,5mm) | WATT TRANSDUCER POWER TR. FTWD, 0-800KW | Γ.Π.Χ.Τ. | Υ.3.12 | PTM6.2U10 | 3x1,5 | OK
ΜΣ | T1IR | #00800040 | #00800041 | T1IR | 24466 | AMP | S | -N- | None | 548 | 8 | 531 | 22 | Υ.3.7 Υ/Σ | ΜΕΤΡΗΣΗ ΕΝΤΑΣΗΣ R Μ/Σ1 | ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ |  | AIA |  |  |  | 1 |  | TRANSDUCER | 3x(2x1,5mm) | CURRENT TRANSDUCER 3PHASE I.T., 0-5A, FTAQ3 | Γ.Π.Χ.Τ. | Υ.3.12 | PTM6.2U10 | 3x1,5 | OK
ΜΣ | T1IS | #00800044 | #00800044 | T1IS | -0.937 | AMP | S | -N- | None | 549 | 8 | 532 | 23 | Υ.3.7 Υ/Σ | ΜΕΤΡΗΣΗ ΕΝΤΑΣΗΣ S Μ/Σ1 | ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ |  | AIA |  |  |  | 1 |  | TRANSDUCER | 3x(2x1,5mm) | CURRENT TRANSDUCER 3PHASE I.T., 0-5A, FTAQ3 | Γ.Π.Χ.Τ. | Υ.3.12 | PTM6.2U10 | 3x1,5 | OK
ΜΣ | T1IT | #00800044 | #00800045 | T1IT | 124689 | AMP | S | -N- | None | 550 | 8 | 533 | 24 | Υ.3.7 Υ/Σ | ΜΕΤΡΗΣΗ ΕΝΤΑΣΗΣ T Μ/Σ1 | ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ |  | AIA |  |  |  | 1 |  | TRANSDUCER | 3x(2x1,5mm) | CURRENT TRANSDUCER 3PHASE I.T., 0-5A, FTAQ3 | Γ.Π.Χ.Τ. | Υ.3.12 | PTM6.2U10 | 3x1,5 | OK
|  | #00800048 | [7 empty] | 551 | 8 | 526 | 17 |  | ΕΦΕΔΡΙΚΟ |  | μονο θεση για κλεμμα | AIA |  |  |  | 1 |  | TRANSDUCER | 3x(2x1,5mm) | VOLT TRANSD. |  |  |  |  | ΕΦΕΔΡΙΚΟ
|  | #00800048 | [7 empty] | 552 | 8 | 527 | 18 |  | ΕΦΕΔΡΙΚΟ |  | μονο θεση για κλεμμα | AIA |  |  |  | 1 |  | TRANSDUCER | 3x(2x1,5mm) | VOLT TRANSD. |  |  |  |  | ΕΦΕΔΡΙΚΟ
|  | #00800052 | [7 empty] | 553 | 8 | 528 | 19 |  | ΕΦΕΔΡΙΚΟ |  | μονο θεση για κλεμμα | AIA |  |  |  | 1 |  | TRANSDUCER | 3x(2x1,5mm) | VOLT TRANSD. |  |  |  |  | ΕΦΕΔΡΙΚΟ
|  | #00800052 | [7 empty] | 554 | 8 | 534 | 25 |  | ΕΦΕΔΡΙΚΟ |  | μονο θεση για κλεμμα | AIA |  |  |  | 1 |  | TRANSDUCER | 3x(2x1,5mm) | CURR.TRANSD. |  |  |  |  | ΕΦΕΔΡΙΚΟ
|  | #00800052 | [7 empty] | 555 | 8 | 535 | 26 |  | ΕΦΕΔΡΙΚΟ |  | μονο θεση για κλεμμα | AIA |  |  |  | 1 |  | TRANSDUCER | 3x(2x1,5mm) | CURR.TRANSD. |  |  |  |  | ΕΦΕΔΡΙΚΟ
|  | #00800056 | [7 empty] | 556 | 8 | 536 | 27 |  | ΕΦΕΔΡΙΚΟ |  | μονο θεση για κλεμμα | AIA |  |  |  | 1 |  | TRANSDUCER | 3x(2x1,5mm) | CURR.TRANSD. |  |  |  |  | ΕΦΕΔΡΙΚΟ
|  | #00800056 | [7 empty] | 557 | 8 | 537 | 28 |  | ΕΦΕΔΡΙΚΟ |  | μονο θεση για κλεμμα | AIA |  |  |  | 1 |  | TRANSDUCER | 1x(2x1,5mm) | WATT TRANSD. |  |  |  |  | ΕΦΕΔΡΙΚΟ
[17 empty] | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ | [7 empty] | ΚΑΛΩΔΙΟ

## New Points
ELECTRO MECHANICAL SYSTEMS - PER SYSTEM PROPOSALS
SYSTEM | Equipment | Type of element | Quantity | Dimensions / Technical specs | DI | DO | AI | AO | Impulse Counter | M-Bus | Mod - Bus
Ventilation and Air-Conditioning (HVAC) System | AHU 1 - Heat Meters | energy meter | 1 | DN 30…100, Class 2 |  |  |  |  | 1
| AHU 2 - Heat Meters | energy meter | 1 | DN 30…100, Class 2 |  |  |  |  | 1
| AHU 3 - Heat Meters | energy meter | 1 | DN 30…100, Class 2 |  |  |  |  | 1
| AHU 4 - Heat Meters | energy meter | 1 | DN 30…100, Class 2 |  |  |  |  | 1
| AHU 6 - Heat Meters | energy meter | 1 | DN 30…100, Class 2 |  |  |  |  | 1
| AHU 7 - Heat Meters | energy meter | 1 | DN 30…100, Class 2 |  |  |  |  | 1
| PCA 1 - Heat Meters | energy meter | 1 | DN 30…100, Class 2 |  |  |  |  | 1
| PCA 2 - Heat Meters | energy meter | 1 | DN 30…100, Class 2 |  |  |  |  | 1
| PCA 3 - Heat Meters | energy meter | 1 | DN 30…100, Class 2 |  |  |  |  | 1
| PCA 4 - Heat Meters | energy meter | 1 | DN 30…100, Class 2 |  |  |  |  | 1
| PCA 5 - Heat Meters | energy meter | 1 | DN 30…100, Class 2 |  |  |  |  | 1
| PCA 6 - Heat Meters | energy meter | 1 | DN 30…100, Class 2 |  |  |  |  | 1
| AHU 1 - Heat Meters Cooling | energy meter | 1 | DN 30…100, Class 2 |  |  |  |  | 1
| AHU 2 - Heat Meters Coolilng | energy meter | 1 | DN 30…100, Class 2 |  |  |  |  | 1
| AHU 3 - Heat Meters Cooling | energy meter | 1 | DN 30…100, Class 2 |  |  |  |  | 1
| AHU 4 - Heat Meters Cooling | energy meter | 1 | DN 30…100, Class 2 |  |  |  |  | 1
| AHU 6 - Heat Meters Cooling | energy meter | 1 | DN 30…100, Class 2 |  |  |  |  | 1
| AHU 7 - Heat Meters Cooling | energy meter | 1 | DN 30…100, Class 2 |  |  |  |  | 1
| PCA 1 - Heat Meters Cooling | energy meter | 1 | DN 30…100, Class 2 |  |  |  |  | 1
| PCA 2 - Heat Meters Cooling | energy meter | 1 | DN 30…100, Class 2 |  |  |  |  | 1
| PCA 3 - Heat Meters Cooling | energy meter | 1 | DN 30…100, Class 2 |  |  |  |  | 1
| PCA 4 - Heat Meters Cooling | energy meter | 1 | DN 30…100, Class 2 |  |  |  |  | 1
| PCA 5 - Heat Meters Cooling | energy meter | 1 | DN 30…100, Class 2 |  |  |  |  | 1
| PCA 6 - Heat Meters Cooling | energy meter | 1 | DN 30…100, Class 2 |  |  |  |  | 1
| FCUs Heating North Heat Meters | energy meter | 1 | DN 50, Class 2 |  |  |  |  | 1
| FCUs Heating South Heat Meters | energy meter | 1 | DN 50, Class 2 |  |  |  |  | 1
| FCUs Cooling North Heat Meters | energy meter | 1 | DN 50, Class 2 |  |  |  |  | 1
| FCUs Cooling South Heat Meters | energy meter | 1 | DN 50, Class 2 |  |  |  |  | 1
| Boilers Heat Meter | energy meter | 1 | DN 80, Class 2 |  |  |  |  | 1
| Radiators Heat Meter | energy meter | 1 | DN 40, Class 2 |  |  |  |  | 1
| FCUs Heating Translators room Heat Meters | energy meter | 1 | DN 50, Class 2 |  |  |  |  | 1
| FCUs Cooling Translators room Heat Meters | energy meter | 1 | DN 50, Class 2 |  |  |  |  | 1
| Chiller 1 & 2 Heat Meters - Cooling | energy meter | 2 | DN 100, Class 2 |  |  |  |  | 2
| Chiller 1 & 2 Electrical Energy Meters | energy meter | 2 | 3P+N with CTs, Class 2 |  |  |  |  | 2
| Heating Network | pressure meter | 1 | 0-10 bar |  |  | 1
| Cooling Network | pressure meter | 1 | 0-10 bar |  |  | 1
| Fuel Tanks leak detection | level switch | 2 | floating | 2
Potable Water System | Potable Water Network Pressure | pressure meter | 1 | 0-10 bar |  |  | 1
| Potable Water Consumption Meters | volume meter | 1 | DN 50, Class 2 |  |  |  |  | 1
Fire Protection Systems | Fire Fighting control panel interlock | dry contact | 3 | switch | 3
| Water Meter Consumption | volume meter | 1 | DN 50, Class 2 |  |  |  |  | 1
| Water Tank Level | level switch | 1 | floating | 1
| Fire Suppression fault/alarm | dry contact | 11 | switch | 11
Low Voltage Room | Electrical Energy Meter | energy meter | 1 | 3P+N with CTs, Class 2 | [6 empty] | 1
UPS Room | Electrical Energy Meter | energy meter | 1 | 3P+N with CTs, Class 2 | [6 empty] | 1
| Collective fault (UPS room + MV) | dry contact | 3 | switch | 3
| Room Temperature & Humidity | temperature/ humidity sensor | 1 | 5...95 % r.h. 0...+50 °C |  |  | 2
OTE Room | Room Temperature & Humidity | temperature/ humidity sensor | 1 | 5...95 % r.h. 0...+50 °C |  |  | 2
Generator | Electrical Energy Meter | energy meter | 1 | 3P+N with CTs, Class 2 | [6 empty] | 1
| Emergency Stop interlock | dry contact | 1 | switch | 1
Close Control Units Computer Room | Collective fault | dry contact | 3 | switch | 3
| Room Temperature & Humidity | temperature/ humidity sensor | 1 | 5...95 % r.h. 0...+50 °C |  |  | 2
Close Control Units Archive Room | Collective fault | dry contact | 1 | switch | 1
| Room Temperature & Humidity | temperature/ humidity sensor | 1 | 5...95 % r.h. 0...+50 °C |  |  | 2
Close Control Units UPS Room | Collective fault | dry contact | 1 | switch | 1
Public Address | Electrical Power Supply | dry contact | 1 | switch | 1
| Process Control | dry contact | 1 | switch |  | 1
Elevators 2,3 | Physical Conditions | level switch | 2 | floating | 2
| Emergency Stop interlock | dry contact | 2 | switch | 2
Elevator 4 | Physical Conditions | level switch | 1 | floating | 1
| Emergency Stop interlock | dry contact | 1 | switch | 1
Elevator 5 | Physical Conditions | level switch | 1 | floating | 1
| Emergency Stop interlock | dry contact | 1 | switch | 1
Electrical panel in security booth | Electrical Energy Meter | energy meter | 1 | 3P+N with CTs, Class 2 |  |  |  |  | 1
Electrical panel in boilers room | Electrical Energy Meter | energy meter | 1 | 3P+N with CTs, Class 2 |  |  |  |  | 1
Electrical panel in kitchen | Electrical Energy Meter | energy meter | 1 | 3P+N with CTs, Class 2 |  |  |  |  | 1
Electrical panel in level 2 | Electrical Energy Meter | energy meter | 1 | 3P+N with CTs, Class 2 |  |  |  |  | 1
Electrical panel in level 3 | Electrical Energy Meter | energy meter | 1 | 3P+N with CTs, Class 2 |  |  |  |  | 1
Electrical panel in level 4 | Electrical Energy Meter | energy meter | 1 | 3P+N with CTs, Class 2 |  |  |  |  | 1
Solar Shading | Electrical Power Supply | dry contact | 1 | switch | 1
| Collective fault | dry contact | 1 | switch | 1
Archive Rooms | Physical Conditions | water detection | 1 | 4…20mA/ dry contact | 1
Publication Room | Room Temperature & Humidity | temperature/ humidity sensor | 1 | 5...95 % r.h. 0...+50 °C |  |  | 2
| Physical Conditions | water detection | 1 | 4…20mA/ dry contact | 1
Irrigation System | Water Meter Consumption | volume meter | 1 | DN 50, Class 2 |  |  |  |  | 1
| Process Control | dry contact | 1 | switch |  | 1
| Collective fault | dry contact | 1 | switch | 1
Kitchen Equipment | Domestic Hot Water Boiler Heat Meter | energy meter | 1 | DN 30…100, Class 2 |  |  |  |  | 1
| Domestic Hot Water Boiler electric resistance | dry contact | 1 | switch | 1
| Freezer | temperature sensor | 1 | 5...95 % r.h −50...+70 °C |  |  | 1
| Cooler | temperature sensor | 1 | 5...95 % r.h −50...+70 °C |  |  | 1
| Collective fault | dry contact | 1 | switch | 1
| Room Temperature & Humidity | temperature/ humidity sensor | 1 | 5...95 % r.h. 0...+50 °C |  |  | 2
| Physical Conditions | water detection | 1 | 4…20mA/ dry contact | 1
| TOTAL DEVICES |  | 105 |  | 43 | 2 | 17 | 0 | 46 | 0 | 3